문서번호	설비부-9998
결재일자	2018.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	07/19 권오식
협조
	대금시스템과장		박환

『강남순환도시고속도로 4공구 전기공사』

방음터널 전기공사 실정보고에 대한 검토 보고

2018. 07.

『강남순환도시고속도로 4공구 전기공사』

방음터널 전기공사 실정보고에 대한 검토 보고

광명신촌휴먼시아 아파트 단지에 접한 강남순환도시고속도로 방음터널

전기공사 실정보고에 대한 검토보고임

1		공사개요

□  공 사 명 : 강남순환도시고속도로 4공구 전기공사(3차)

□  공사내용 : 지하차도등 155등, 가로등 3본, 트레이 2,561m, 저압반 1면 등

□  계약금액 : 금454,180,000원(총차, 금2,250,600,000원)

□  공사기간 : ’18.02.08. ~ ’19.03.31.(총차, ’10.05.25.~’19.11.30.)

□ 도 급 자 : ㈜세흥건설외 1, 대표자 홍철희

□  감 리 사 : ㈜서영엔지니어링(책임건설사업관리자 장경식)

2		검토근거

○ 감리사 서영강남 18-134호, 전기실정보고「방음터널 전기설비공사」검토보고

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준, 제13장 제6절 공사설계의 변경, 1. 설계변경

3		검토내용

□  실정보고 : 금하지하차도 남단 방음터널(L=410m) 전기설비 설계반영 검토

○ 근  거 : 업무지시전(터널형방음시설 전기설계 도서 제출, 2018.02.09.)

○ 사  유 : 강남순환고속도로와 인접한 광명신촌휴먼시아 주거민 민원에 의한 방음터널 설치

○ 관련지침 : 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토부 예규)

□  주요설계 내용

○ 소요공사비 현황(낙찰율 86.753% 적용)

구 분	주요 내용	공사 금액	비 고
도 급 비	· 트레이, 빔클램프, 접지선, 전선, 전선관	231,770,000원
관 급 비	· 터널등기구(142개), 보안용카메라(6대)	108,510,000원
실시설계비	· 터널형방음시설(방재등급 4등급) 전기설계	15,400,000원
총공사비		355,680,000원

○ 주요 신규자재 현황(※ 상세현황 붙임문서 참조)

NO	품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증(감)	비고
1	터널형등기구	LED 100W	개	-	142	증142
2	Hi-Tec Tary	W150*H60*1.2T	m	-	961	증961
3	소화기함	STS-450*550*200	개	-	18	증18
4	소화기표시등	LED	개	-	18	증18
5	보안용카메라	IP, IR, 2M	세트	-	6	증6
6	접지케이블	GV-35㎟	m	-	1,333	증1,333
7	내화전선케이블	F-FR-8 1C×6㎟	m	-	6,769	증6,769
8	난연케이블(옥외)	F-CV 1C×6㎟	m	-	6,769	증6,769
9	광케이블(옥외)	SM 4C	m	-	870	증870
10	강제전선관	아연도 36㎜	m	-	296	증296

□  건설사업관리기술자 검토의견

○ 상기 검토와 같이 금하지하차도 출입구(소하동)의 터널방음벽내 전기시설물 반영은           적합한 것으로 판단되며,

○ 해당 추가공사에 따른 공사비는 추후 설계변경 시 정산 반영하고자 함.

4		조치의견

○ 상기 방음터널 내 전기설비(조명, CCTV, 소화기)에 대한 건설사업관리기술자의          보고사항을 검토한 결과, 검토의견이 타당하여 우선시공토록 작업지시하고,

○ 관급자재(터널조명)는 조달(3자단가)구매하여 즉시 현장에 수급하고, CCTV는          향후 금하지하차도 본공사와 연계하여 조달구매(관급자관급)하고자 함.

○ 상기 도급공사분 공사내용은 추후 설계변경 시 설계변경(소)위원회의 의견을 반영하여           건설총괄부에 계약의뢰하고자 함.

붙임  1. 감리검토보고서 1부.

2. 주요 자재 및 공사비 현황 1부.

3. 설계도서 1부.

4. 관급자재 내역서 1부.  끝.