문서번호		안전지도처-1629		차장		처장		본부장
등록일자		2020.04.08.
								04/08
결재일자		2020.04.08.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호		본부장-195
	’20년 1분기 안전관리관 활동 결과 보고
2020.4.
안전지도처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

’20년 1분기 안전관리관 활동 결과 보고

	Ⅰ	개 요

□ 관련근거

○ 사장요청사항 15호 74번 “ 안전관리관 역할 재정립”

○ 사장방침-330호(’19.3.28.)｢안전관리관 역할강화 및 효율적 운영계획｣    ○ 안전지도처-378호(’20.1.20.)｢안전고신뢰조직 달성을 위한 안전관리관 운영계획(안)｣

□ 활동방향

1. 현장 변화관리를 위한 안전감사 역할 수행

안 전 감 사	∙ 주단위 테마별 현장 기본업무 및 각종대책 이행실태 점검 - 공사장 안전관리실태, 각종 안전대책 이행실태 등 점검		안전계획처 및 안전지도처 공동으로 매주 테마선정
	단순 시설점검이 아닌 현장 안전 inspector 역할수행
실 적 관 리	∙ 주단위 점검결과에 대한 레포트 작성 제출 - 문제점에 대한 시정조치서 발부 및 추적관리		점검결과 레포트 안전지도처로 제출
대 책 회 의	∙ 안전관리본부장 주관 대책회의(업무보고) - 현장 관리실태 및 이행실태 업무공유, 대책마련 → 개선 필요사항에 대하여 주단위 테마 선정		매월 대책회의 시행

2. 안전관리관 현장감사 활동 실적관리 및 환류기능

	Ⅱ	주요 내용

□ 1월 활동사항

구 분	활동내역
1주 ~ 3주	테 마	역사 소방설비 유지관리 실태 점검
	기 간	‘20.01.02. ~ 01.17.
	대 상	278개 역사중 하루 2개 역사 점검(환승역 우선 시행)
	내 용	- 스프링클러(헤드 외관 등) - 옥내소화전(표시등 및 호스 연결 등) - 발신기 (표시등 및 경종상태 등) 및 옥외 물탱크 연결송수관 배관 - 제연경계벽 손상 여부 및 수막밸브함 관리 상태 등
	결 과	278개 역사 중 174개 역사 이행실태 점검 시행 (448건 개선권고)
4주 ~ 5주	테 마	2020년“설” 연휴 관련 특별(고객편의시설)점검 시행
	기 간	‘20.01.20. ~ 01.30.
	대 상	278개 역사중 하루 2개 역사 점검(환승역 우선 시행)
	내 용	- E/L : 표시(램프)등, 재개폐, 방송(호출/통화)상태 확인 - E/S : 콤보, 폴시그널, 외관 청결상태 확인 - 승객 이동 동선(게이트, 비상케이트, 마감재, 안내표지판 등)에 따른 위험요소 제거 등
	결 과	278개 역사 중 115개 역사 이행실태 점검 시행 (120건 개선권고)

□ 2월 활동사항

구 분	활동내역
1주 ~ 2주	테 마	역사내 “비상통화장치” 유지관리 실태 점검
	기 간	‘20.02.03. ~ 02.14.
	대 상	278개 역사중 하루 2개 역사 점검(환승역 우선 시행)
	내 용	- 승강장 비상통화장치 : 각종 표시(램프)등, 전화기(마이크), 방송(비상/안내)상태 등 - 장애인 화장실 통화장치 : 표시(램프)등, 방송(호출/통화)상태 등 - 역사내 방송설비 상태 : 각종 표시(램프)등, 스위치, 마이크, 비상방송(호출/통화)상태 등
	결 과	278개 역사 중 155개 역사 이행실태 점검 시행 (61건 개선권고)
3주 ~ 4주	테 마	역사 및 출입구 마감재(천장,벽체,바닥) 유지관리 실태 점검
	기 간	‘20.02.17. ~ 02.28.
	대 상	278개 역사중 하루 3개 역사 점검
	내 용	- 천정 : 각종 전기, 설비시설물 보호 마감재 처짐, 탈락 등 - 벽체 : 타일, 도장 마감재 탈락, 배부른 현상 등 - 바닥 : 타일 들뜸 및 도출로 고객 보행 안전사고 여부 등 - 캐노피 : 심볼 및 폴싸인 변형이나 기울어짐 등
	결 과	278개 역사 중 194개 역사 이행실태 점검 (226건 개선권고)

구 분	활동내역
1주 ~ 2주	테 마	해빙기 안전대책 및 차량기지 안전5중방호벽 구축 사례 이행실태 점검
	기 간	‘20.03.02. ~ 03.13.
	대 상	차량사업소(11개) 및 승무사업소(15개)
	내 용	1) 차량/승무사업소 해빙기 안전대책 이행실태 점검 - 안전대책 수립 여부 및 유관기관 비상연락체계 정비 여부 - 재해 위험요인 사전제거 및 중점관리 개소 정비 여부 - 공람 및 기타 시설물 관리 상태 등 2) 차량사업소 안전5중방호벽(단로기 오취급 방지)구축 이행실태 점검 - 단로기 취급 업무 프로세스 교육 여부 - 단로기 열쇠 및 옥상점검대 열쇠 묶음 관리 여부 - 단로기 취급시 2인1조 지적확인환호 이행 여부 등
	결 과	26개 차량/승무사업소 이행실태 점검 시행 (9건 개선권고)
3주 ~ 4주	테 마	역사내 환기실 유지관리 실태 점검
	기 간	‘20.03.16. ~ 03.27.
	대 상	278개 역사중 하루 2개 역 환기실(환승역 우선 시행)
	내 용	- 환기실내 각종 기계설비 외관 및 장착상태 확인 - V벨트 훼손 및 장력이완(손으로 눌러서 10~15mm적당) 여부 확인 - 공기여과기 등 각종 필터 청소 및 회전부 윤활유 급유 상태 확인 - 분전반 등 환기실 안전관리 상태 확인
	결 과	- 278개 역사 중 153개 역사 이행실태 점검 (215건 개선권고)

□ 3월 활동사항

	Ⅲ	권역별 소통회의

구 분	현 안 사 항	결 과
1호선	○ 시청(1)역 5번 출구 캐노피 설치 요청 검토 및 지원	2021년 예산에 반영 확보되도록 노력
	○ 시청(1)역 덕수궁 방면 환기구 및 3번 출구 환기구 투명 아크릴 가드 설치 검토 및 기술 지원	역, 센터 및 토목과 협의하에 예산 반영 노력
	○ 시청(1)역 개방통로(1번~6‧7번 출구) 폐쇄 및 방범 셔터 설치 관련 검토 및 지원 요청	2021년 예산에 반영 확보되도록 노력
	○ 시청(1)역 7번 출구 배수구 수중 모터 및 스테인리스 프레임 설치 검토 및 지원	지속적으로 주기적인 청소 등 유지관리
	○ 고객의 발빠짐 사고 예방을 위한 승강장 PSD 양측에 LED 경고등 부착 시 기술지원 필요	본사 주무부서로 건의
2호선	○ 승강장 출입문 낌 사고 예방 협조 (대림/신정 승무사업소)	- 승무원 출근 점호 시 안내방송 교육시행 - 평시 자동안내방송 사용 교육시행 - 출입문 확인사항 및 안전문 취급 주의 교육 시행 - 혼잡역 승객 안내방송 시행
3호선	○ 독립문역 1,2,5번 출구 방향 방풍 내측 천장 스프링클러 열선 설치 요청	열선 설치 등 최적 여건을 기계1사업소와 협의하여 2021년 예산에 반영도록 노력함
	○ 독립문,연신내,경복궁 및 안국 E/S 사고 다발역 요청	- E/S 운행속도를조정 요청하면 승강기 관리단은 기술적 검토후 적극적으로 지원 - 경복궁역(5,8호기) 및 독립문역(2호기) 비상정지 버튼 추가 또는 이전 설치검토
	○ 독립문, 경복궁 및 연신내 발빠짐 사고 다발역 승강장 연단 고무발판 설치 요청	경복궁역(29개소) 및 독립문역(7개소) 발빠짐 고무발판은 2020년 상반기에 설치하도록 노력
4호선	○ 4호선 충무로역 하선 승강장 승차위치 10-3지점 선로측 천장 누수 대책 요청	- ‘20. 2.23.00:30 ~ 누수개소에 약액 주입하여 방수처리 하였으나, 재누수 신고를 받아 현장점검 후, 재보수를 시행 할 예정 - 누수원인으로 추정되는 상부 기능실 배수로 불량에 대하여 정비를 시행할 예정임
	○ 명동역 승강장 기둥 41번 천장 누수	3월중 보수 시행
	○ 동작역 2번출입구 한강방면 철제계단 보수	관리주체 확인 후, 조치 예정
6호선	○ 9번 출구 계단중간 침출수 발생 개소 (2019년 신고) 장기간 미조치 침출 수 유도 작업 요함	계단 누수 부위에 유도홈 설치(단가계약) 유도 조치 처리하겠음
	○ 무빙워크2호기,E/S 7호기(하행) 우측 손잡이 핸드레일에서 가루 묻어나오는 현상 (2019년 7월 이후 신고/조치 반복)- 정밀 점검 및 근본작인 조치 요함	무빙워크 및 핸드레일 곡선부분(NEWEL) 롤러의 마찰에 의한 분진발생. 용역사(㈜태성에스컬레이터)를 통해 정기점검시 뉴얼 롤러 청소 및 교체를 진행 하겠습니다.
7호선	○ 태릉입구역 B2F 천장마감재 정비 요청	3월말까지 보수완료 예정 (천장텍스 약 85매 설치 및 교체 예정)
	○ 도봉차량기지 장암 진출입선 및 시험선 수목 가지치기 필요	도봉차량 업무협의 완료 및 조치 예정 (자체 직원 수목 가지치기 작업 예정)
8호선	○ 암사역 E/S 1,3호기 개선 요청	신규설치 시 공간협소로 인한 안전사고 가능성으로 E/S 진입 방지봉 설치를 진행하고 있지 않음
	○ 암사역 모기 민원 관련 상선 승강장 하부 앞쪽 슬러지 제거 요청	퇴적량이 미소하여 업체 용역 발주가 힘들며 차후 다른역과 연계하여 물량 확보시 발주 예정
	○ 잠실역 출입구 계단부 미끄럼 방지시설 설치 요청	미끄럼 방지시설(텅스텐논슬립)은 단가계약 공사로 검토,설치 가능
	○ 출입문 대표등 소등상태에서 승무원 차측동(차호) 확인 협조 요청	운전실에서 확인하기가 어려우나 시간적 여유가 있을 시 최대한 협조 가능
	○ 8호선 전동차 차륜 수직마모 관련 궤도분야 도유기 관리 협조 요청	모란기술센터(궤도분야) 도유기 현장관리 협조토록 요청완료

□ 2월 소통회의

□ 3월 소통회의

구 분	현 안 사 항	결 과
2호선	○ 강남역 내선 승강장 PSD안전문이 열차 출발 직후 전체 열림 현상이 수시 발생	내선 정위치 센서 위치 조정(3.23 야간) 후 내선 승강장안전문 운영로그 확인 결과 진입⇒미달⇒양호⇒초과 정상적 진행(‘20.3.27 주간)
	○ 강남역 화장실 입구 바닥누수로 인한 마감재 들뜸 현상	- 소변기 오수관(배수관) 막힘 보수 작업 완료(‘20.3.30) - 입구 바닥 마감재 부착 작업 실시 (종합운동장 건축관리소)
3호선	○ 동대입구역 승강장 연단 발판 재설치(9개소) 요청	고무발판 재설치 불가
4호선	○ 남자화장실 벽체 및 변기 바닥 누수 건	기계 및 건축분야 합동점검 실시 예정
	○ E/S 고장(멈춤)시 역무실 내 E/S 연동 장치(부저) 미작동 건	- 신규 및 노후 E/S 공사 시 설치 - 기 설치 역 전수조사 및 보수시행 등

【기타 활동 내역】

○ 월 안전점검의 날 이행실태 점검

○ 연결통로(다중이용시설물 등) 연계된 역사 안전점검

○ 안전예보에 의한 공사장 안전관리 실태 확인 등

	Ⅳ	결 론

□ ’20. 1분기 안전관리관은 안전감사로서 주단위 테마별(차량기지,    승객 편의시설 공사장 안전관리, 해빙기안전대책, 역사내환기실 등) 현장

기본업무 및 각종대책 이행실태 점검으로 현장 안전관리 활동의 구심적

역할 수행함.

붙임 : ‘20년 1분기 안전관리관 안전감사 점검 세부현황 1부.  끝.