문서번호	수도자재관리센터-16298
결재일자	2020.8.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
전영진		윤석훈	08/18 정임근
협조
	주무관		박태양

재질분석기 자체검사 결과보고(소형5차 납품)

2020. 8.

수도자재관리센터

재질분석기 자체검사 결과보고(소형5차 납품)

소형 수도계량기 납품검사 시 휴대용 금속 재질분석기를 활용한 사전 재질검사 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

□ 자체검사 내용

○ 건    명: 2020년 소형수도계량기 5차 납품 재질검사

○ 납품업체: 삼성계기공업

○ 납품수량: 28,160개(15~50mm)

○ 검사수량: 25개, 총75회(3회/개)

○ 검사결과: 적합 25개, 부적합 0개

※ 무연황동 재질기준: 구리(Cu) 58%이상, 납(Pb) 0.25%이하

□ 공인기관 검사의뢰

○ 시료 채취: 2개

- 25개 시료 가운데, 납 재질성분이 가장 높은 2개를 채취

기물번호	검사의뢰항목	자체검사 결과(%)		비 고
		구리	납
서울P20-100594 (15mm)	재질검사	62.50	*****	각 3회측정 평균값
서울P20-108586 (15mm)	용출검사	61.74	****

○ 의뢰기관: 한국화학융합시험연구원(KTR)

○ 의 뢰 일: 2020. 8. 14.(금)

○ 의 뢰 자: 본부 계측관리과 박태양, 수도자재관리센터 김준오 주무관

첨  부: 휴대용 재질분석 결과표 1부.  끝.