문서번호	정수시설과-5941
결재일자	2020.8.19.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		정재현	08/19 김중영
협 조
	주무관			곽용찬
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2020. 8. 6. ~ 8. 12.]

2020. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 주간점검 결과보고

[2020. 8. 6. ~ 8. 12.]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자: 전기안전관리자*********

점검방법: 점검표에 의해 전기실별 주간점검

점검대상

점검일	점검장소	점검대상
8.6(목)	2여과지	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
8.7(금)	1여과지 관리본관	2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전시스템 송수실 태양광발전 시스템 배출수 태양광발전 시스템 비상발전기 접지설비 정류기반
8.10(월)	송수펌프실	특고압 고압 저압설비 변압기설비 비상발전기 접지설비 정류기반
8.11(화)	중계펌프장	고압 고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
8.12(수)	배출수처리장	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반

Ⅱ		점 검 내 용

구 분		상세 내역
특고압설비	인입선	지중선로의 외피손상 및 접지설비 한전인입 PAD 뚝도 수원 D/L 인입케이블
	수전용 개폐기	개폐기의 외관점검 및 금구류의 부식 여부 접촉불량으로 인한 변색・과열 여부
	차단기	VCB등의 상태 및 조작회로 검토 계전기상태 및 경보 동작상태
	변성기	CT, PT, GTP, ZCT 외관점검
	전력퓨즈	COS, PF등의 외관점검
	피뢰기	외부손상 및 설치위치 적정성 충전부 조영물과 이격거리
	수배전반	계전기 동작상태 충전부와 조영물 이격거리 콘덴서 리액터 소손여부 접지선 및 배선 탈락 여부
	변압기	변압기 상태 확인 단자이완 접속상태 및 외관점검
	보호설비	위험표지판 및 전기판넬 시건상태 쥐, 고양이 출입으로 인한 사고 대비
저압설비	배전반	오손, 파손, 부식 내부 이물질 침입여부 계기 및 계전기 동작상태 점검
	차단기	MCCB, ELB, MG 기기 이상유무 동작상태 및 결선상태 확인 이상발열 확인
	개폐기 FUSE	접촉부의 접촉상태 (과열, 변색) 적정용량 사용여부
	배선	피복손상 및 전선부분 노출 여부 충격 압력등으로 인한 합선・단선 위험 여부 물기 습기 있는 장소의 이동전선의 경우 지락보호장치 설치 여부 확인

Ⅲ		점 검 결 과

전기설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음

❍ 붙임1 전기설비 주간점검표 참조

Ⅳ		조치사항

정수장·수도박물관 전기설비 월간점검 실시(8월)

❍ 점검일자:  8. 13.(목) ~ 19.(수)

❍ 점검장소: 송수실 주변전실, 중계, 여과지, 배출수, 지구전기실, 수도박물관

❍ 점검인원: 전기안전관리자 ********

❍ 점검내용: - 한전인입선로 PAD, 인입선로, ALTS반 점검

- 정수장 주변전실, 지구전기실 전기설비 열화상카메라 온도측정

- GIPAM 계전기 계측 및 경보, 정류기반 전기판넬 축전지 점검

- 본관, 중계, 아리수복구용 비상발전기 무부하 시운전 및 전기판넬 점검

- 배출수, 송수실, 2여과지 태양광발전설비 점검

- 수도박물관 저압배전반 및 동력MCCB반 점검

❍ 점검완료: 월간점검 결과 보고 예정

❍ 점검사진:

본관 저압배전반 옆 전기케이블 및 덕트 폐자재 반출 조치요

❍ 점검사진

본관 노후배저반 교체 후 폐자재 반출 불량

❍ 담당자의견: 노후배전반 교체업체 또는 전기연간단가 계약업체 처리 검토

송수펌프실 지하 1층 벽면 LED램프 점등 불량 조치 요

❍ 점검사진

송수펌프실 6호 벽부 LED전등 점등불량	송수펌프실 6호 벽부 LED전등 점등불량

❍ 담당자의견: 전기연간단가 계약업체 처리 검토

HV-A7 중계-6호 VCB 및 VCS 차단횟수 경과로 인한 특별점검 조치요

❍ 장  소: 중계- 6호 펌프 모터 3상 187[kW], 리액터 방식

❍ 모델명: VITZROTECH  VCB(진공차단기) VVBF-6620M 인출형 제조년월: 2013. 10.

❍ 근  거: - 중계펌프는 유량제어 자동제어 운영으로 고압기동반내 중계모터

VCB, VCS 투입, 차단에 따른 사용횟수 증가되어 제작업체 특별점검

을 실시(전기안전사고 예방)

- 특별점검 6년 경과 5,000회 이상 동작시 실시 A/S기술진의뢰

❍ 담당자의견: 제작업체 점검 후 재사용, 교체 여부를 판단

HV-A7 중계펌프 – 6호 기동반 VCB(고압진공차단기) 7.2kV 630A	HV-A7 중계펌프 – 6호 기동반 VCS(고압진공전자접촉기) 7.2kV 200A
VCB 사용횟수: 5,596회	VCS 사용횟수: 7219회

❍ 점검사진

붙   임    1. 전기설비 주간점검 점검표 1부

2. 비츠로이엠 VCB 사용설명서 1부

3. 비츠로이엠 VCS 사용설명서 1부.  끝.