문서번호	의정담당관-6964
결재일자	2020.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	시설관리팀장	의정담당관
박공성	권태섭	08/19 이계열

『본관청사 중앙냉난방 및 공조설비 등 개선공사』 실정보고에 대한 검토결과 보고

2020.  8.

서울특별시의회사무처

(의정담당관)

『본관청사 중앙냉난방 및 공조설비 등 개선공사』

실정보고에 대한 검토결과 보고

『본관청사 중앙냉난방 및 공조설비 등 개선공사』추진 관련 공사위탁 감독기관(시설관리공단) 실정보고 사항에 대한 검토결과 보고임.

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 본관청사 중앙냉난방 및 공조설비 등 개선공사

□ 도 급 액 : *************

□ 공사기간 : 2020. 4. 24. ~ 2020. 8. 22.

□ 공사업체 : ***************

□ 감독기관 : 서울시설공단 공사감독3처

□ 검토근거

□ 2020. 8. 18. : 공사 실정보고서 및 하도급 서류제출

(서울시설공단 공사감독3처-6609, 2020. 8. 18.)

□ 실정보고 내용

공 종	세 부 공 정	검 토 내 용	비 고
공조덕트 설치공사	○ 공조기 흡임구 및 배출구 루버 및 댐퍼설치	○ 루버 및 댐퍼 추가설치 내역 반영
	○ 기계실 천장부 공간부족에 따른 스파이럴 덕트 설치불가	○ 스파이럴 덕트 도급물량 제외
장비설치 공사	○ 온수탱크 추가설치로 인한 팽창용량 부족으로 팽창탱크 추가설치 필요	○ 팽창탱크 추가설치 내역 반영
공조배관 공사	○ 냉동기 냉각수 및 냉온수 입출구 후렉시블 조인트 설치 필요 ○ 공기조화기 스팀 난방코일 환수 배관용 트랩(2개소) 설치 필요 ○ 공기조화기 스팀 가습용 감압변 설치 필요	○ 후렉시블 조인트, 후롯트트랩장치, 감압변장치 추가설치 내역 반영
급수급탕 배관공사	○ 배관자재 추가 반영	○ 주철게이트밸브 물량 정산, 청동스트레이너, 스모렌스키체크밸브, 청동스트레이너, 압력계, 온도계, 버터플라이밸브 등 물량 변경 정산
기타	○ 제경비 정산	○ 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 안전관리비, 환경보전비, 건설기계지급수수료 등 정산

□ 개략공사비

구 분	공 사 비(원)		증 감(원)	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	*********
부 가 세	**********	**********	*******
총공사비	***********	***********	*********

※ 상기내용은 개략적인 금액이며 시공 시 현장상황에 따른 일부 경미한 변경사항 등은 설계변경 시 반영

□ 검토결과

□ 공사 실정보고 내용을 검토한 결과 원활한 공사추진을 위하여 설계서의 일부 누락된 부분과 현장 여건을 반영한 물량 증감 사항임으로 실정보고 내용을 승인하고자 함.

붙임 : 서울시설공단 실정보고서 1부.