문서번호	시설관리과-19111
결재일자	2020.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
천웅민	이유찬	08/19 代이유찬
협 조

**************************

상수도관 이설요청 검토 결과 보고

2020.   8.

**************************

상수도관 이설요청 검토 결과 보고

종로구청 치수과에서 시행하는**************************와 관련하여 공사구간에 저촉되는 상수도관  이설 검토 결과를 보고 드림

□ 현 황

○ 관련근거: 종로구청 치수과-10672(2020. 8. 11.)호

○ 공사명: ************************

○ 시행자: 종로구청 치수과

○ 협의내용: 종로구청 치수과에서 시행하는 노후 하수관로 정비 공사 중 저촉 상수도관에 대한 이설 협의 요청

□ 저촉 상수도관

○ 위    치: *************

○ 이설대상: *************

○ 이설사유: 하수도관 정비구간에 기존 상수도관 저촉

○ 위치도 및 현장 사진

□ 검토결과

○ 수     계 : 뚝도아리수정수센터 ➡ 북악터널배수지

○ 표    고 : 202m

○ 분기접 수압 : 4.5㎏/㎠

○ 급수운영 계획

- GIS

- 부단수차단(라인스토핑) 100mm 1개소

- 단수세대 : 없음

○ 이설공사 계획

- 공사규모 : D100㎜ L=5.0m

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 작업공정 : ① 부단수차단 ②신설관부설 ③ 기존관연결 ④ 세척 및 통수

- 신설관 이격거리는 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 함

○ 원인자부담금 부과

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

************************************

*****************

□ 행정사항

○ ************************

- 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사시행

- 착공전 관세척수비, 기타 경비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일 이내 준공계 제출

- 준공계 제출시 현장조사서(배관망도) 포함하여 제출

- 건설사업관리기술자(상수도분야) 입회하에 시공

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 산출서 1부.

3. 협조요청 공문 1부.  끝.