투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	#2 종침 반송펌프 제어반 개선요청

1. 운영과-000(2020.8.20.)호와 관련입니다.

2. 수처리2처리장 종침의 기계식 기동방식 반송펌프의 잦은 고장 및 오작동발생으로 생물반응조 처리효율에 영향을 주고 있어 개선요청하오니

3. 무접점 기동방식(Soft Start) 등 안정적인 기동방식으로 제어반이 개선될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : #2 종침 반송펌프 제어반 개선계획 1부.  끝.

	운영과장
주무관	장인환		운영과장	08/20 김학춘
협조자
시행	운영과-1401	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	jangih@seoul.go.kr	/	대시민공개