“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	양재가압장 흡수정 3차 담수 및 향후 추진일정 송부

1. 배수과-6865호(2020.7.22.)와 관련입니다.

2. 양재가압장 신설에 따른 흡수정 담수 등 통수추진 작업과 관련하여 지난 1~2차 담수완료 이후 3차 담수 및 향후계획에 대하여 아래와 같이 추진하고자 하오니 관련부서에서는 담수 및 통수에 이상이 없도록 급수운영 등 조치사항에 적극적으로 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 양재가압장 흡수정 3차 담수 및 향후 추진계획

○ 양재가압장 흡수정 청소 및 시설물 점검	’20. 8.20. ~ 8.26.(수)

- 흡수정 청소시행, 시설물(벽체 등) 누수여부 점검, 기타 하자보수 시행 등

○ 양재가압장 흡수정 3차 담수	8.27.(목)

- 09:00 ~ 14:00 양재가압장 흡수정 만수위까지 담수 시행

- 사전에 길동배수지 만수위 확보, 길동 유입밸브 차단 및 우면산 조절지 최소유입 시행

- 흡수정 담수 이후 물연구원 수질검사 의뢰(시설과 ⇒ 강남수도, 물연구원)

○ 3차 담수량 세척 퇴수	9.09.(수)

- 퇴수물량 활용하여 양재가압장 배수관로(양재 ⇒ 낙성대 일부구간) 세척

○ 4차 담수 및 암사 저양정계통 풀부하 테스트 시행	9월중

- 위례(서울)배수지 이상없이 9월초 통수시 암사 저양정 계통 풀부하 테스트 시행

- 풀부하 테스트 개요

① 위례신도시 급수체계 전환(현재 : 암사 ⇒ 변경 : 광암)

② 관련 배수지 만수위 확보(길동, 수서, 서초, 낙성대, 우면산 조절지 등)

③ 암사 저양정 송수펌프(신설) 양정 상승(현재 3.7kgf/㎠ ⇒ 변경 4.2kgf/㎠)

④ 우면산가압장 유입차단, 길동․수서․서초 유입 조절

⑤ 길동배수지, 수서배수지(증압장 없이), 양재증압장, 서초배수지 등 관련 배수지에 이상없이 급수 가능여부 풀부하 테스트 시행

□ 관련부서 협조사항

○ 시설과(시공사, 감리단 포함) : 흡수정 담수를 위한 준비작업 철저 및 급수운영 작업시 밸브조절을 위한 추가 인력 확보 시행

○ 기전설비과 : 암사 저양정계통 송수펌프 및 양재가압장 전기수전 및 시설물 점검 철저

○ 암사정수센터 : 담수작업 및 풀부하 테스트 시행시 펌프 가동 이상없도록 사전점검 및 펌프운영 철저(양정상승 시 수충격 예방)

○ 강남수도사업소

- 양재가압장 흡수정 3차 담수시 우면산조절지 유입밸브 조절 등 적극 협조

- 담수 및 관로 세척 등 작업시 수질검사 지원(강남수도 수질팀)

○ 강동수도사업소

- 담수시간 내 길동 배수지 만수위 확보 및 유입밸브 차단(담수 완료 후 50% 개방 환원)

- 위례(서울) 배수지 통수 작업시 적극 협조 등

※ 3차 담수 이후 4차 담수 및 풀부하 테스트는 별도의 관계자회의 개최하여 일정 협의 후 시행 예정.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,수질과장,기전설비과장,급수운영과장,시설과장,강남수도사업소장,강동수도사업소장,암사아리수정수센터소장,서울물연구원장
주무관	김지환		배수과장	김원수		급수부장	08/20 代송헌영
협조자	주무관	송현우
시행	배수과-7819	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개