문서번호	기술진단과-6890
결재일자	2020.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
정재윤	유통희	서대훈	구아미		08/26 백호
협 조

정수약품 저장, 투입시설

기술진단 결과 보고

2020. 8.

상수도사업본부

[생산부 기술진단과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

정수약품 저장, 투입시설 기술진단 결과 보고

유출 시 환경유해물질인 정수약품의 저장, 투입시설 및 관련 설비에 대하여 외부전문가와 합동 기술진단을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

❍ 본부장 요청사항(‘20.7.13.) - 정수약품 저장시설 기술진단 실시

- 관련문서 :『정수약품 저장, 투입시설 기술진단 계획』(기술진단과-6133호, ‘20.7.30.)

□ 진단개요

❍ 기    간 : `20. 7. 30(목). ~8. 6(목).(6일간)

❍ 대    상 : 정수센터 정수약품(응집제, 가성소다, 과산화수소) 저장 및 투입시설

❍ 진단인원 : 4명(외부전문가 2, 담당공무원 2)

- 외부전문가 : 이채규 ㈜한국구조물안전연구원 대표이사, 유상찬 신한알엔디 상무

❍ 내    용

- 저장탱크 외관조사

‣ 균열, 누액, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출, 도장상태, 부식 등

- 정수약품 취급 및 관리 적정성

‣ 저장탱크의 용량 및 설비 상태 정밀점검

‣ 약품주입 비상배관 설치현황 및 경보기능 작동여부

‣ 기술진단 및 안전진단 시 평가사항 이행실태 등

- 응집제 등 약품 주입설비 점검

‣ 주입기 형식 및 용량 검토

‣ 약품주입펌프 설치 상태 등

- 응집제 주입의 적정성

‣ 응집제 주입량 자-테스트 실시 여부

‣ 응집제 주입량 실측 등

- 구조의 적정성

‣ 약품 상호간 간섭효과 배제여부 등

- 약품투입시설 점검일지 작성 비치 관리 여부

□ 진단총평

❍ 약품저장탱크 및 기계설비 일부 개·보수 필요

- 정수약품 저장, 투입시설의 구조적인 안정성에 중대한 영양을 미치는 결함은 발견되지 않으나, 저장탱크 외부균열․층분리․녹물유출 및 기계설비 부식․노후로 일부시설 개·보수 필요

❍ 정수약품 취급 및 관리, 응집제 주입의 적정성 확보

- 약품 관련 각종 안전장치 및 설비상태, 비상배관 설치 현황 양호

- 자-테스트 실시 등을 통해 응집제 주입의 적정량을 주입중이며 응집제 주입량 실측 결과 양호하여 적정하게 주입 중

- 이산화탄소, 수산화나트륨, 응집제 등 약품 주입위치가 충분히 이격되어 약품 상호간 간섭효과 없음

- 과산화수소 탱크 및 투입설비는 준공 후 운영기간이 짧아 안전, 설비상태, 약품 취급 및 관리 등이 양호

❍ 약품투입시설 점검 및 일지 작성 적정

- 제어실 근무자 순찰 시 점검 후 일보(전자결재)로 관리 중

[점검사진]

누액감지장치 설치 양호 (암사)	제어실 실시간 감시 양호 (광암)	약품투입 감시상태 양호 (뚝도)	비상 투입설비 양호 (강북)

□ 주요 진단결과

[정수센터별 총 지적사항]

구 분	합계	광 암	강 북	암 사	구 의	뚝도	영등포
건 수	35	7	4	11	4	4	5

※ 세부사항은 붙임 지적사항 요약서 참조

○ 광암정수센터

- 약품탱크 외부 균열 및 층분리 발생, 하단부 녹물유출, 지붕열화 심화

- 가성소다 희석수 배관부식 및 노후 등

******************************************************

○ 강북정수센터

- 약품탱크 하부 슬래브를 통해 배관실 누수발생 및 설비부식

(누수 원인제거 필요)

- 지하 PAC 배관 노후 및 부식, 누액발생으로 교체 필요

********************************************************

○ 암사정수센터

- 약품탱크(1공장) 외부 균열 및 층분리 발생, 하단부 녹물유출

- 약품탱크(1공장) 밸브실 내 약액 유출 시 임시저류 기능 저하

- 1정수장 가성소다 약품탱크 플랜지 가스켓 경화 심하여 교체필요

********************************************************

○ 구의정수센터

- 약품탱크(1공장) 내부 방식재 성능확인 필요, 보조탱크 바닥코팅 열화

- 1공장 PAC 정량펌프 맥동 심함 (내구연한 검토하여 교체 검토)

************************************************************

○ 뚝도정수센터

- 약품탱크 옥상방수 결함으로 누수발생, 약품 보조탱크 바닥콘크리트 침식

- 응집제 투입설비 1,2계열 펌프실 누수로 인해 펌프설비 부식

*****************************************************

○ 영등포정수센터

- 약품탱크(1정수장) 바닥슬래브 누수(옥상 방수 결함으로 추정되어 보수 필요)

- 1정수장 탱크 지하 배관 부식으로 인한 누액 발생

- 2정수장 약품주입펌프 배관 누액 발생

********************************************

□ 향후계획

❍ 지적사항을 관련부서에 통보하여 개선 조치

- 경미한 사항이나 긴급한 사항은 즉시 조치

- 별도 예산이 필요한 사항은 내년도 예산에 반영하여 시행

- 조치사항(계획) 본부 보고 : 2020. 9. 4.(금)까지

❍ 외부전문가 자문수당 지급 : 1,800,000원

- 산출내역 : 150,000원 × 2명 ×6일 = 1,800,000원

- 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

붙임  1. 진단대상 세부현황 1부.

2. 지적사항 요약서 1부.

3. 전문가 자문의견서 각1부.

4. 정수약품 저장, 투입시설 점검표 1부.  끝.

[붙임 1]

□ 진단대상 세부현황(유출시 환경유해물질)

❍ 투입시설(펌프)

구 분	응 집 제	수산화나트륨	과산화수소
광 암	0.3~5 L/분 x 3대, 예비1대	0.4 ~ 7.5 L/분 x 2대 예비 1대	0.018 ~ 0.32 L/분x 1대, 예비 1대 AOP 0.02 ~ 0.6 L/분x 2대, 예비 2대 퀜칭
암 사	7 L/분 x 6대 20.7 L/분 x 4대	11.17 L/분 x 8대	5.83 L/분 x 3대, 2.1 L/분 x 2대 AOP 0.52 L/분 x 2대 퀜칭
구 의	0.3 ~ 7.9 L/분 x 1대 0.3 ~ 3.3 L/분 x 1대	0.3 ~ 7.9 L/분 x 1대 0.3 ~ 3.3 L/분 x 1대	0.45 L/분 x 3대 AOP 0.45 L/분 x 2대, 3. 3L/분 x 2대 퀜칭
뚝 도	0.05 ~ 18.3 L/분 x 2대 0.22 ~ 66.7 L/분 x 6대	0.22 ~ 66.7 L/분 x 3대	1 L/분 x 4대, 예비2대 AOP 7 L/분 x 1대, 예비1대 퀜칭
영등포	0 ~ 11.6 L/분 × 3대	0 ~ 15 L/분 × 3대	0 ~ 0.61 L/분 × 3대, 예비 1대 AOP 0 ~ 0.61 L/분 × 2대 퀜칭
강 북	0.5 ~ 8.3 L/분 x 4대 0.5 ~ 9.0 L/분 x 4대	0.5 ~ 8.3 L/분 x 4대 0.5 ~ 9.0 L/분 x 4대	0.17 ~ 0.93 L/분 x 4대 AOP 0.17 ~ 2.00 L/분 x 8대 퀜칭

❍ 저장시설

구 분		응 집 제		수산화나트륨		과산화수소
		주탱크	보조탱크	주탱크	보조탱크
광 암	재 질	콘크리트+PE	FRP	콘크리트+PE	FRP	FRP
	용 량 (14기)	5기(1,300톤)	4기(16톤)	2기(520톤)	1기(3톤)	2기(10톤)
암 사	재 질	콘크리트+PE, PDF+PE	콘크리트+PE, PDF+PE	콘크리트+PE	콘크리트+PE	FRP
	용 량 (34기)	10기(2,260톤)	6기(54톤)	9기(1,335톤)	5기(445톤)	4기(30톤)
구 의	재 질	콘크리트+PE, FRP	콘크리트+PE, PE	콘크리트+PE, FRP	FRP, PE	PE
	용 량 (23기)	7기(1,020톤)	5기(30톤)	5기(360톤)	4기(15톤)	2기(20톤)
뚝 도	재 질	콘크리트+PE	PE	PE, 콘크리트+PE	PE	PE
	용 량 (18기)	6기(1,620톤)	4기(8톤)	4기(730톤)	2기(2톤)	2기(30톤)
영등포	재 질	콘크리트+FRP	FRP	FRP	FRP	FRP
	용 량 (20기)	10기(1,400톤)	3기(15톤)	2기(100톤)	1기(3톤)	4기(16톤)
강 북	재 질	FRP,PDF+PE	PE	FRP	PE	FRP
	용 량 (33기)	8기(950톤)	4기(12톤)	5기(600톤)	8기(24톤)	8기(39톤)