문서번호	수도자재관리센터-17010
결재일자	2020.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
전영진		윤석훈	08/27 정임근
협조
	주무관		김진종

재질분석기 자체검사 결과보고(동파안전1차 납품)

2020. 8.

수도자재관리센터

재질분석기 자체검사 결과보고(동파안전1차 납품)

동파안전 소형 수도계량기 납품검사 시 휴대용 금속 재질분석기를 활용한 사전 재질검사 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

□ 자체검사 내용

○ 건    명: 2020년 동파안전 수도계량기 1차 납품 재질검사

○ 납품업체: 한국아이치(주)

○ 납품수량: 8,000개(15mm)

○ 검사수량: 16개, 총48회(3회/개)

○ 검사결과: 적합 16개, 부적합 0개

※ 저연황동 재질기준: 구리(Cu) 59.5%이상, 납(Pb) 0.85%이하

□ 공인기관 검사의뢰

○ 시료 채취: 2개

- 16개 시료 가운데, 납 재질성분이 가장 높은 2개를 채취

기물번호	검사의뢰항목	자체검사 결과(%)		비 고
		구리	납
서울D20-907781 (15mm)	재질검사	61.52	0.38	각 3회측정 평균값
서울D20-904815 (15mm)	용출검사	61.32	0.33

○ 의뢰기관: 한국화학융합시험연구원(KTR)

○ 의 뢰 일: 2020. 8. 25.(화)

○ 의 뢰 자: 본부 계측관리과 김진종, 수도자재관리센터 전영진 주무관

첨  부: 휴대용 재질분석 결과표 1부.  끝.