문서번호	시설보수과-4271
결재일자	2020.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준	임준빈	08/27 代김광석
협 조
	운영과장			代이도훈
	주무관			권경필
	주무관			이상영
	주무관			이윤동
	주무관			현광욱
	주무관			류의창
	주무관			도형철
	주무관			신정현

‘20년도 공정안전관리(PSM) 자체감사 점검결과 보고

2020. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

‘20년도 공정안전관리(PSM) 자체감사 점검결과 보고

2020. 6. 8. ~ 6. 12.(5일간) 공정안전관리 12대요소에 대한 서류 심사,     현장확인, 면담 등 이행실태에 대해 자체감사를 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		감사 개요

목   적

❍ 중대산업사고 예방 및 PSM제도의 효율적인 운영여부 확인

❍ 미비사항 도출하여 무재해사업장 달성과 안정적인 하수처리운영

기   간 : 2020. 6. 8. (수) ~ 6. 12. (금)[5일간]

방   법 : 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

※ 외부전문가 초빙 : 성우 P&S 대표 심규식, 대리 심현정

항   목

❍ 공정안전관리 운영현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부

❍ 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획, 비상조치계획 등 서류심사

❍ 작업자 안전운전 준수 유무, 공정안전자료의 현장 일치 유무

대상시설

대상시설	대상물질	취급(저장)량	기준			비고
			구분	제조취급/일	저장
제2,3소화조, 소화가스저장소, 슬러지건조기동 등	소화가스, LNG	49.5톤	인화성가스	5톤 이상	20만톤
유입동,방류동	경유	7톤(유입동), 14톤(방류동)	인화성액체	5톤 이상	20만톤

Ⅱ		PSM 자체감사 결과 및 조치방안

총   평

❙중랑물재생센터 내 PSM대상시설 5개현장에 대해 자체감사를    실시한 결과

❍ MSDS 1년이내 최신본으로 보관·관리 필요 등 총 52건이 발견되었음          (붙임 1참조)

서류심사	현장심사	합 계	현장 조치사항
32건	28건	60건	유입동 4 방류동 9 제2,3소화조 7 슬러지건조동 8

❍ 평가점수 총점 100점 중 85.59로 “S등급”이며, 공정안전자료 등 서류 업데이트 누락, 현장확인 점수가 미흡으로 중점관리 필요

심사 및 조치방안

기술지도 점검일(2020. 10월중)전 서류 및 현장심사에 대한 미비사항을 보완조치 하도록 하여 외부기관 점검에 만전을 기하고자 함.

❍ 심사결과 공통 조치사항

심사결과	조치방안	담당자	비고
① 압력계 및 온도계 정상작동범위 누락 ② 각 기기별 동력기계목록과 현장기기번호 불일치 ③ 작업허가서 작성 미비 ④ MSDS 최신본으로 업데이트 필요 ⑤ 공정안전관리 12대요소 등 면담	① 모든 게이지에 정상작동범위 필수표시 ② 공정안전보고서 참고하여 일치여부 확인 ③ 작업허가서 보완 및 제출 ④ MSDS 1년이내 최신본으로 수정·비치 ⑤ 공정안전관리 12대요소 등 면담	이상영 박노경 권경필 현광욱 이윤동 도형철 김현준	모든 현장 공통사항

❍ 현장별 조치사항(현장별 세부사항은 붙임2 참조)

자체감사 결과회의 및 교육 실시

❍ 일  시: 2020. 8. 18. (화) 13:30 ~ 15:30 (2시간)

❍ 장  소: 본관동 3층 회의실

❍ 참석자: 공정안전관리(PSM) 대상설비 현장책임자, 반장

❍ 내  용: 자체감사 결과 강평, 12대요소에 대한 시정조치 사항, 현장별 미흡사항

공정안전관리(PSM) 자체감사 강평	자체감사 결과 교육

Ⅲ		향후 추진계획

기술지도점검 대비 최종 점검 실시

❍ 실시시기 : 2020. 10. 12. (월)

- 점검자 : PSM 담당 김현준 등 5명[전문가 2명 성우피엔에스(컨설팅       업체) 포함]

․(현장담당자) 현광욱, 이윤동, 이상영, 박노경, 권경필, 하상윤(대양), 오병민(대양)

- 대상시설

․유입동, 방류동, 제1·2슬러지건조동, 제2․3소화가스 탈황설비, 잉여소화가스 소각설비, 제2․3 소화가스홀더,  제2․3 소화가스 교반기실, 제2․3 소화조(옥상)

※ 현장 담당자별로 점검결과 미비사항은 즉시조치하고, 조치불가한 사항은 수검당일까지의 조치결과 내용를 심사자에게 제출할 수 있도록 관련자료(계약서 등) 사전준비

PSM 자체감사 결과 관련 교육자료 공람·배포

※ 기 실시한 직원대상 PSM 관련 교육자료를 각 현장(대행업체 포함)에 공람·배포하여 PSM 관련 자료 공유

기술지도점검 실시 : 2020.  10월중.

❍ 평가자 : 중부지방고용노동청(산재예방지도과)

붙임 : 1. 자체감사 시정조치 요약서 1부.

2. 현장별 심사결과 사진 각 1부.  끝.