문서번호	원수관리과-1170
결재일자	2020.8.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	08/27 신동호
협 조
	주무관			이승수
	주무관			이정호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

유해화학물질 취급시설의 정기검사

사전 서면검사 서류작성 용역 준공보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 08.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

유해화학물질 취급시설의 정기검사

사전 서면검사 서류작성 용역 준공보고

강북통합취수장 유해화학물질 취급시설의 정기검사 사전 서면 검사 자료를 작성하여, 정기검사에 적합 판정을 받아 용역 준공을 검사하고자 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ	용역개요

□ 법률적 근거

○ 유해화학물질 취급 시설의 설치자는 정기검사 대상

	화학물질관리법 제24조제3항
유해화학물질 취급시설을 설치ㆍ운영하는 자는 취급시설별로 환경부령으로 정하는 기간마다 제2항에 따른 검사기관에서 정기검사 또는 수시검사를 받고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.(이하 생략)

○ 정기검사 : 1회/년 실시

• 화학물질관리법 제24조제3항, 같은 법 시행규칙 제23조제5항

• 정기검사를 받은 날을 기준으로 매1년이 되는 날의 전후 30일 이내

○ 검사기관 : 한국가스안전공사

• 화학물질관리법 제24조제2항, 같은 법 시행규칙 제22조제1항제3호

□ 서류작성 근거

○ 유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정 제4항(2020년도 검사기준 강화로 사전 검사자료 작성)

• 환경부고시 제2019-157호(2019. 8. 31. 시행)

□ 계약내역

○ 용 역 명 : 유해화학물질 취급시설의 정기검사 사전 서면검사 서류 작성 용역

○ 계약업체 : 현대하이라이프손해사정(주), 대표 오석주

○ 계약금액 : 금14,107,500원(금일천사백일십만칠천오백원)

○ 준공금액 : 금14,107,500원(금일천사백일십만칠천오백원)

○ 계약일자 : 2020. 2. 27.

○ 준공기한 : 2020. 8. 31.

○ 준공일자 : 2020. 8. 27.

Ⅱ	준공내역

□ 정기검사 사전서류 제출내역

○ 정기검사 제출서류 : 2부(바인더)

• 정기검사 제출 파일 : 시설(공정) 6개로 분류

• 사업장(강북통합취수장) 보관용 : 시설(공정) 1개 작성

○ 정기검사 제출서류(전산) : 2개(USB)

유해화학물질 취급시설 정기검사 사전서류 작성 용역 성과물(바인더2권, USB 2식)

□ 정기검사 합격(적합판정) 경과

○ 검사신청 : 원수관리과-28(2020. 1. 10.)호

• 코로나19 방역기간 동안 유예없이 요청 : 원수관리과-645(2020. 5. 7.)호

○ 정기검사 수수료 납부: 금2,338,400원(용역비에서 제외 별도 납부)

• 산출내역 : 한국가스안전공사 화학물질센터-4790(2020.7.22.)호

○ 검사실시 : 2020. 7. 22.

• 검사 진행 중 현장 보완 요구사항(구두) : 강북․뚝도 중화설비실 벽면 환기펜 용량 변경 요청(700㎥/hr ⇒ 1,250㎥/hr)

• 현장 보완요구 개선결과 : 2020. 8. 24. 검수완료(개선완료)

○ 정기검사 결과 : 합격(2020. 8. 3.) ⇒ 붙임 참조

• 합격내역 : 한국가스안전공사 화학물질안전센터-4979(2020.8.3.)호

구분	시설명	시설의 종류	검사 년월일	검사결과	차기 검사일
1	염소시설(구의)	127톤	2020.7.22.	2020.8.3.(합격)	2021.7.22.
2	염소시설(강북)	546톤	2020.7.22.	2020.8.3.(합격)	2021.7.22.
3	염소시설(뚝도)	95톤	2020.7.22.	2020.8.3.(합격)	2021.7.22.
4	가성소오다시설(구의)	8톤	2020.7.22.	2020.8.3.(합격)	2021.7.22.
5	가성소오다시설(강북)	8톤	2020.7.22.	2020.8.3.(합격)	2021.7.22.
6	가성소오다시설(뚝도)	8톤	2020.7.22.	2020.8.3.(합격)	2021.7.22.

• 권고사항

- 바닥은 평시 물이 고여있지 않도록 주기적 관리 권고

- P&ID, PFD 등 관련 도면은 변경이 있을 시 업데이트를 통해 현장과 일치하도록 유지 필요

- 유해화학물질 취급 작업시 작업 절차서 준수 권고

Ⅲ	행정사항

□ 정기검사 결과 제출 완료

○ 제출근거 : 「화학물질관리법」제24조제3항

○ 제출결과

• 대    상 : 강북통합취수장 유해화학물질 취급시설

• 제출기관 : 한강유역환경청장(화학안전관리단장)

• 제출일자 : 2020. 8. 20.(원수관리과-1131(2020.8.20.)호)

• 제출내용 : 강북통합취수장 유해화학물질 취급시설 정기검사 적합판정

• 신고수리 : 한강유역환경청 화학관리단-16152(2020.8.24.)호

□ 추진효과

○ 유해화학물질 취급시설의 안전성 확보로 믿을 수 있는 아리수 생산에 만전을 기함

붙임  1. 정기검사 합격 공문서(한국가스안전공사) 1부

2. 정기검사 결과 신고수리 공문서 1부(한강유역환경청)

3. 서면검사 바인더 및 USB 각 2부(별도 붙임).  끝.