문서번호	배급수연구과-6818
결재일자	2019.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	배급수과장	수도연구부장		서울물연구원장
최병석	백승학	代한희선		08/12 주윤중
협 조
	총무과장		이미영
	주무관		임승용
	주무관		강진호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년 믿음직한 아리수!”

청사 증축공사(전기·소방) 2차공사 실정 보고

2019. 8

수도연구부

배급수연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	전기,소방도급업체, 소방감리업체
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

청사 증축공사(전기 · 소방) 2차공사 실정 보고

서울물연구원 증축공사(전기․소방전기) 2차분 공사 중 설계보완 및공정 변경사항이 발생하여 공사에 반영 처리하고자 실정 보고함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울물연구원 연구동 증축 전기/소방(전기)공사

❍ 공사규모 : 지상4층/지하1층, 연면적 721.17㎡

❍ 공사기간 : (총차)착공일 ~ 2019. 9. 30.(총차)

❍ 공사현황 : 공정 65% 지하1층~지상4층 전기 · 소방 트레이, 내부 배선 설치

❍ 계약현황

구분	계약자	1차년도 공사기간	2차년도 공사기간	2차년도 공사금액(도급비)
계				195,809,660원 (총차:260,809,660원)
전기공사	㈜은하전기 (대표 정기덕)	’18.10.19 ~19.3.28	’19. 3.29. ~ 9.30.	155,471,960원 (총차:205,471,960원)
소방전기공사	㈜태주공영 (대표 우종수)	’18.10.29 ~19.3.28	’19. 3.29. ~ 9.30.	40,337,700원 (총차:55,337,700원)

□ 2차공사 공정 변경내용

◌ 공종별 변경내용

공종별	당 초	변 경	비 고
-전기용량 증설	-케이블 CNCV 1C 60SQ 12M,저압케이블 100M철거 -F-CV 1C 150SQ 200M	-케이블 CNCV 1C 60SQ 12M, 저압케이블 100M제외 -F-CV 1C 150SQ 160M	-설계용역 변경
-전력간선 증설	-인입용 맨홀 3개소 (별관∼증축동) -F-CV 1C 150SQ 704M -별관~증축동 접지선 포설	-인입선로 맨홀 1개소 ((본관∼증축동) -F-CV 1C 150SQ 400M -공통접지(지하 매쉬접지)	-설계변경
-동력설비	-기전연구실 모터펌프용 케이블 4C×4㎟ 82M -방화셧터 5개소 전원 누락 -CCTV증폭기 4대 전원 누락	-기전연구실 모터펌프용 케이블 4C×6㎟ 82M -방화셧터 5개소 전원 추가 -CCTV증폭기 4대 전원 추가	-기계설계 변경 -설계누락 -설계누락
-전등설비	-기전연구실 매입등 16개 -재실센서 10개	-기전연구실 레이스등 16개 RACE WAY 40M 추가 -재실센서 11개(연결통로)	-기계설계 변경 -설계변경
-전열설비	-대기전력 콘센트 29개	-대기전력 콘센트 67개	-설계누락
-옥외등	-증축동 외등 4본 설계누락 기존 옥외등 27본(2등용) 노후	-증축동 외등(LED)4본신설, 옥외보안등 20본 교체 (5M2등용×8본, 1등용×16본)	-설계누락 -노후교체
-수전설비(특고압)	-본관 전기실 디지털전력 보호감시장치(GIPAM2000) 1대 고장	-본관 전기실 디지털전력 보호감시장치(GIPAM2000) 1대 교체	-고장교체
-자탐설비 -유도등	-시각경보기 16대 -화재수신기 P형1급(20회로) 1대 -피난구유도등 중형60분 4개	-시각경보기 21개(5개 증) -화재수신기 P형1급(120회로) 통합(본관․별관․증축동) -피난구유도등 중형60분 5개	-안전기준 -기존 화재 수신기 통합 -안전기준

구분	총차분	2차 분		비고
		기 존	변 경
전기공사비	205,471,960	155,471,960	186,250,070	증 30,778,110 (총차236,250,070)
전기관급비	164,942,000	164,942,000	162,224,920 (수배전반 변경, 옥외등 24본 포함)	감 2,717,080 (총차162,224,920)
소방공사비	55,337,700	40,337,700	48,683,000	증 8,345,300 (총차63,683,000)
총공사비	425,751,660	360,751,660	397,157,990	증 36,406,330 (총차462,157,990)

□ 공사비 변경(안) 현황

※ 설계용역 관급비(수배전반) 304,658천원 ⇒ 99,299천원(재설계 발주)

- 관급자재 절감액 205,359천원

□ 관급자재 구매

❍ 구매대상 : 옥외용 보안등주 24본 (5M 1등용 16본, 2등용 8본),

LED보안등기구(50W, 3500K) 32등

❍ 구매방법 : 조달구매(다수공급자)

❍ 관련규정 : 조달사업에 관한법률 제52조의2 같은법 시행령 제9조의3 제1항

□ 향후계획

❍ 증축공사(전기/소방전기) 2차분 공종 변경 시행 및 관급자재 구매

❍ 증축공사(전기/소방전기) 2차분 설계변경 정산 및 준공

붙임 : 1. 전기공사(2차) 실정보고 내역서 1부.

2. 소방전기공사(2차) 실정보고 내역서 1부.

3. 옥외보안등 디자인(안) 1부.  끝. .