문서번호	정수과-4036
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	08/31 임정규
협 조
	주무관			박형수
	주무관			김관우

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

고압가스 저장시설 안전밸브 검사 계획

2020. 8.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스 저장시설 안전밸브 검사 계획

고압가스 저장시설(산소, 이산화탄소, 염소)에 설치된 안전밸브 검사를 실시하여, 안전 관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련법규

□ 고압안전관리법 시행규칙 제8조 제4항

○ 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준(별표8)

안전밸브 검사기준	안전밸브는 2년에 1회 이상 조정을 하여 고압가스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동이 되도록 할 것

2		설치현황 및 검사대상

□ 설치현황(51개소)

구 분	합 계	저장탱크	배관라인		조정기 전단	조정기 후단	기화기부속
			탱크~밸브	밸브~기화기			수량	종류
산 소	23	4	12	1	2	2	2	대기식
이산화탄소	22	4	6	4	2	2	4	전열식
염 소	6	-	-	4	-	-	2	전열식
합 계	51	8	18	9	4	4	8	-

□ 설치사진

저장탱크	배관라인	조정기 전·후단

□ 검사대상(45개소)

구 분	수 량	설 치 내 역 (관경 x 압력 x 수량)								이전 검사	차기 검사
산 소	23EA	15	A	x	1.0	MPa	x	9	EA	2018년	2022년
		15	A	x	0.97	MPa	x	2	EA
		8	A	x	162	PSIG	x	6	EA
		8	A	x	350	PSIG	x	6	EA
이산화탄소	18EA	25	A	x	2.3	MPa	x	4	EA
		15	A	x	2.3	MPa	x	6	EA
		15	A	x	0.97	MPa	x	2	EA
		8	A	x	500	PSIG	x	6	EA
염 소	4EA	25	A	x	1.5	MPa	x	4	EA
합 계	45EA	-

※ 검사제외(6개소, 검사년도): 이산화탄소(4개소, 2019년), 염소(2개소, 2017년)

- 전열식 기화기 부속 안전밸브는 기화기 재검사 시 안전밸브 포함 실시로 제외함.

3		검사계획

○ (검사계획)  검사계획 및 검사업체 선정

○ (검사실시)  안전밸브 검사(외관검사, 작동검사 등) 및 검사성적서 발급

○ (결과조치)  적합: 정기적 검사(2년), 부적합: 해당 안전밸브 구매 ·교체 예정

4		행정사항

○ 소요예산:*******************************

○ 검사업체:***********************************

*******************

○ 지급방법:*************************************

○ 예산과목:*********************************

붙 임 1. 산출기초조서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 관련법규 1부. 끝.