“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 결과 알림

1. 관련근거

가.  안전지원과-13634(2020.7.9.)호『2020년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 품질검사 실시 안내』

나. 소방행정과-7459(2020.7.16.)호『2020년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기  공기품질검사 실시 알림』

2. 2020년도 하반기 공기품질(공기성분)검사 결과를 다음과 같이 알리니 공기충전기를  관리‧운영하는 부서는 유지관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상: 2대(현장대응단, 개화119안전센터)

나. 검사방법: 소방관서별 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사

다. 검사내용: 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

라. 검사결과: 합격(붙임 참조)

마. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

붙임  1. 시험성적서(현장대응단) 1부.

2. 시험성적서(개화119안전센터) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,개화119안전센터장
담당자	문부현		장비회계팀장	조원보		소방행정과장	08/31 원병연
협조자
시행	소방행정과-9081	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3663-1130	/		/	부분공개(7)