문서번호	정수과-4022
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		이해원	08/31 임정규
협 조
	주무관			박형수

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수!

염소투입설비 성능점검결과 보고

2020. 08.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소투입설비 성능점검 결과 보고

우리 센터에서 정수약품으로 사용하고있는 염소가스 투입설비의  성능에 대한 안전점검을 아래와 같이 실시하고 보고 드림.

▣ 제    목: 염소투입설비 성능점검 결과 보고

▣ 근    거: 2020년 『건강하고 맛있는 물 가이드라인』관련 수도꼭지 잔류염소 목표                    달성 추진계획(정수과-603, 20.02.07)

▣ 점검일자: 2020.08.25∼26

▣ 점검대상: 염소투입설비 전체

▣ 점 검 자

◯ 정 수 장: 전문경력관 김관우

◯ 점검업체: ㈜동방수기 홍성남, 강현우

▣ 염소투입설비 현황

구 분	용 량	수 량	형 식	용 도	점검결과
염소 기화기	150kg/hr	2대	전열 온수식	액체염소 기화	정상 운영중
진공 조절기	189kg/hr	2대	전동감압 일체식	진공압력 조절	정상 운영중
염소 투입기	56kg/h외4종	15대	진공습식 자립형	염소가스 투입	정상 운영중
급속분사 교반기	25hp, 15hp	8대	개방익형 프로펠러	염소가스혼화투입	정상 운영중

▣ 점검결과 및 조치(예정)사항

구분	점검결과	조치(예정)사항
기화기	1,2호기 순환펌프 누수(노후사유)	메커니컬씰 및 가스켓 교체
진공 조절기	특이사항 없음	-
염소투입기	1정수장 전염소2호기 인젝터게이지 부동(고장)	인젝터게이지 교체(자체 부품)
급속분사교반기	1정수장 전염소교반기: 오일소모량 많음 2정수장 후염소교반기 : 켐록,엘보 불량	차기 점검시 메커니컬씰 교체요함 켐록, 엘보 교체 완료

별 첨: 1. 염소투입설비 안전점검 보고서 1부.

2. 급속분사교반기 안전점검 보고서 1부. 끝.