수 질 실 험 일 지 (8/30)

주무관	정수과장			결재
김왕주	08/31 최종인
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-7281

□ 근무현황

일 자	2020. 8. 30.(일)	시험자	홍현기 / 조항철
날 씨	흐림
기 온	25℃ / 31℃
기 압	1,012 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.5	7.5	7.1	7.1
탁도	18.3	16.7	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.32	0.23	0.62	0.64
수온	23.4	24.6	23.1	22.8
색도	4	4	0	0
알칼리도	46	47	38	42
NH3-N	0.16	0.15	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	13 ~ 18	15	-
오후(19:00)	PAC	13 ~ 18	15	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	880		원수	-	-
규조류	860
cyclotella	120
Aulacoseira	530
Synedra	90
기 타	123
남조류
			정수	-	-
Anabaena
Microsystis
Pseudanabaena
녹조류	10
기 타	10

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAC (14)	15	08/30 (08;20)	원수탁도상승
응집제	PAC(15)	14	08/30 (13:00)	원수탁도하강
응집제	PAC(14)	15	08/30 (17:00)	원수탁도상승
응집제	PAC(15)	16	08/31 (02:40)	원수탁도상승
오존(O3)	0.9	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.