문서번호	기전설비과-8412
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		최강욱	09/03 代신근호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

[우면산가압장 급수체계 개선 전기공사]

설계변경 검토 보고

2020. 9.

생산부

(기전설비과)

우면산가압장 급수체계 개선 전기공사

설계변경 검토 보고

물량변경 및 제경비 정산에 따른 사항을 검토하고 그 결과를 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명: 우면산가압장 급수체계 개선 전기공사

○ 공사기간: 2018. 4. 27. 〜 2020. 9. 15.

○ 계 약 자: 아세아전설(대표 임태진)

○ 계약금액

구분	당초	변경(안)	비고
총차분	650,600,000원	722,000,000원	증)71,400천원
3차분	30,228,300원	101,628,300원	증)71,400천원

○ 공사내용

- 양재올림터 전기설비 전반 신설

- 암사정수센터 기동반교체에 따른 동력선 및 제어선 등 교체·신설

□ 설계변경 검토내용

○ 설계변경 사유

- (기전설비과-3580호, 2020. 4. 3.)

양재올림터 수충격방지설비 보호용 피뢰설비 신설

암사정수 수충격방지설비 신설에 따른 전기·통신 배관배선

양재올림터 흡수정 유출밸브실 이동식 수중펌프 전원함 신설 등

- (기전설비과-4272호, 2010. 4. 28.)

양재올림터 진입도로 경사면 열선도입

- 보험료 등 정산에 따른 금액 조정

○ 주요 수량 증감 현황

품 명	규 격	단위	당 초	변경(안)	증·감
1.양재가압장 전기공사
9)예비준공검사보완사항에 따른 변경
파상형경질폴리에틸렌 전선관	Φ30mm	m	-	37	(증)37
강제 전선관-매입	Φ42mm	m	-	4	(증)4
0.6/1kV 난연전력 케이블(F-CV)	2C 4㎟	m	-	140	(증)140
0.6/1kV 제어용케이블(F-CVV-SB)	2C 1.5㎟	m	-	67	(증)67
난연비닐절연접지전선(F-GV)	4㎟	m	-	140	(증)140
난연비닐절연접지전선(F-GV)	35㎟	m	-	16	(증)16
피뢰침	돌침피뢰침	set	-	1	(증)1
10)열선(스노우멜팅) 설치 공사
파상형경질폴리에틸렌 전선관	Φ50mm	m	-	46	(증)46
0.6/1kV 난연전력 케이블(F-CV)	1C 50㎟ 4열동시	m	-	290	(증)290
난연비닐절연접지전선(F-GV)	25㎟	m	-	61	(증)61
Heating cable	1C 600V	m	-	840	(증)840
Cold lead Wire	6㎟(이중피복 shield)	m	-	360	(증)360
줄눈설치	무수축,고강도	m	-	880	(증)880
Control Penel	옥외자립형	면	-	1	(증)1
2.암사정수장 전기공사
3)수충격방지설비에 따른 추가공사
강제 전선관-매입	Φ22mm	m	-	7	(증)7
강제 전선관-매입	Φ42mm	m	-	7	(증)7
0.6/1kV 난연전력 케이블(F-CV)	2C 16㎟	m	-	66	(증)66
난연비닐절연접지전선(F-GV)	16㎟	m	-	66	(증)66
케이블 UTP	CAT6 4Pr	m	-	76	(증)76
배관용 구멍뚫기(코아드릴)	두께15㎝이하,Φ50mm	m	-	4	(증)4
앙카볼트 설치	M13×L100	조	-	8	(증)8

○ 공사비 증감 대비

- 총차분                                                    [단위: 원]

공 종	당 초	변경(안)	증·감
1.양재가압장 전기공사	298,903,669원	347,637,430원	(증)48,733,761원
1.1전력간선설비공사	41,459,426원	41,459,426원	-
1.2동력설비공사	76,339,751원	76,339,751원	-
1.3케이블트레이설비공사	22,593,437원	22,593,437원	-
1.4피뢰 및 접지설비공사	8,977,170원	8,977,170원	-
1.5계측제어설비공사	70,096,582원	70,096,582원	-
1.6전등설비공사	24,317,333원	24,317,333원	-
1.7전열설비공사	5,160,547원	5,160,547원	-
1.8전기방식장치설비공사	49,959,423원	49,959,423원	-
1.9예비준공검사보완사항 에 따른 추가공사	-	3,348,432원	(증)3,348,432원
1.10스노우멜팅설치공사	-	45,385,329원	(증)45,385,329원
2.암사정수장전기공사	101,964,465원	104,379,613원	(증)2,415,148원
2.1전력간선설비공사	9,001,548원	9,001,548원	-
2.2동력설비공사	85,838,555원	85,838,555원	-
2.3케이블트레이설비공사	7,124,362원	7,124,362원	-
2.4수충격 관련 공사	-	2,415,148원	(증)2,415,148원
순공사비 계	400,868,134원	452,017,043원	(증)51,148,909원
제 경 비	249,731,866원	269,982,957원	(증)20,251,091원
도 급 금 액	650,600,000원	722,000,000원	(증) 71,400,000원

- 3차분                                                     [단위: 원]

공 종	당 초	변경(안)	증·감
1.양재가압장 전기공사	-	48,733,761원	(증)48,733,761원
1.9예비준공검사지적사항	-	3,348,432원	(증)3,348,432원
1.10스노우멜팅설치공사	-	45,385,329원	(증)45,385,329원
2.암사정수장전기공사	17,856,668원	20,271,816원	(증)2,415,148원
2.2동력설비공사	17.856,668원	17,856,668원	-
2.4수충격 관련 공사	-	2,415,148원	(증)2,415,148원
순공사비 계	17,856,668원	69,005,587원	(증)51,148,909원
제 경 비	12,371,632원	32,622,723원	(증)20,251,091원
도 급 금 액	30,228,300원	101,628,300원	(증) 71,400,000원

□ 향후계획

○ 계약금액조정심사 의뢰(안전총괄과)

○ 변경계약 체결 후 준공(3차분)

붙임  1. 실정보고 검토결과 2부

2. 감리단 설계변경 요청 1부

3. 변경내역서(총차, 금차) 2부.  끝.