문서번호	정수시설과-2075
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤양호		09/03 김기윤
협 조

활성탄흡착지동 전기설비 부식방지 조치계획

2020. 8.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

활성탄흡착지동 전기설비 부식방지 조치계획

최근 정수센터 해충 유입 방지를 위한 공정상 오존 투입량 증가로, 대기오존 농도 상승에 따른 전기설비 부식 방지를 위해 산화방지 스프레이 도포를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 활성탄흡착지내 대기오존 농도 상승으로 현장조작반 등 전기설비 부식방지 조치(절연기능 있는 산화방지 스프레이 도포)

- 본부(생산부 기전설비과) 요청사항

□ 조치 계획

○ 방법 : 전기절연 기능이 있는 ‘산화방지 스프레이’ 도포

○ 대상 : 활성탄흡착지동 현장조작반(16면) 등 전기설비

- 단자대 등 부식 발생이 많은 곳 중점 도포

○ 작업계획 : 물품 구매후 자체(전기설비 유지관리담당) 작업 실시

○ 물품 구매

- 건명: 전기절연방수제 구매

- 수량: 10개

- 지출방법: 신용카드(법인카드) 결제

- 소요예산: *************************

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(전기설비유지)

붙임 산출기초조사서 1부.  끝.