문서번호	행정지원과-17444
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이래운	강정환	박달경	09/03 이종주
협 조
	주무관		김혜경

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「청사 본관 5층 누전에 따른」

점검결과 및 조치계획 보고

2020. 9.

서부수도사업소

[행정지원과]

「청사 본관 5층 누전에 따른」

점검결과 및 조치계획 보고

청사 본관 5층 여자화장실 전기 누전에 대한 점검결과 및 조치사항을 보고 드림

1		고장내용

○ 발생일시 : 2020. 8. 11. 오전 6시경

○ 고장내역 : 옥상 누수로 인한 빗물 유입으로 본관 5층 여자화장실 전원 차단

2		점검내용

○ 점검일시: 2020. 8. 11.(화)

○ 점검대상: 전기 배선 및 분전반(5층 화장실 및 복도 등)

○ 점 검 자: 청사담당 이래운외 2명

○ 점검방법: 육안 및 측정기(절연저항계)를 활용한 회로점검

○ 점검결과

- 회로의 절연저항을 측정한 결과 0Ω으로 전기설비기술기준 저압전로의 절연성능 기준이하로 고장원인이 빗물 유입에 따른 누전으로 추정되며,

전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능) 절연저항 기준: 0.5MΩ 이상

- 현재 2차 사고를 방지하기 위해 5층 화장실 및 복도 전원공급을 차단 중이나 조속한 수리가 필요함.

5층 여자화장실 누수로 인한 누전	분전반 절연저항 측정(측정값 0Ω)

3		조치계획

○ 누전으로 인한 화재 및 안전사고 예방을 위해 옥상 방수공사 완료 후 5층 여자 화장실 및 복도 전기 배선을 교체하는 것이 적정하다고 판단되며,

○ 소요예산은 시설비 중 청사 청사엘리베이터 설치공사 잔여예산을 활용하고자 하며, ********************************************************

- ***************

- *************************

- **********

****************************

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비및부대비, 시설비.  끝.