문서번호	급수운영과-14726
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김원재	김승완	09/04 이병운
협 조
	주무관		서순란

공사실정 검토 보고(공덕역~마포역외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사)
공사실정 검토 보고 「공덕역~마포역외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사」
ㅣ

2020. 9.

서부수도사업소

(급수운영과)

「공덕역~마포역외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사」

공사실정 검토 보고

우리사업소에서 공사발주하고 서울시설공단에서 공사감독 중인 “공덕역~마포역외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사”와 관련하여 공단으로부터 현장실정 보고서가 접수되어 검토결과를 보고 드림. 【관련근거 : 공사감독2처-13224(2020.08.27.)】

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 공덕역~마포역외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사기간 : 2020.04.28. ~ 2020.11.29.

○ 공사내용 : D=80~700mm, L=1,310m

○ 도 급 비 : ************

○ 시 공 사 : ㈜김호엔지니어링 ******

○ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독2처 ***

Ⅱ		검토 내용

□ 1구간 임시급수 추가 및 변경시행

○ 현황 및 문제점

- 1구간(공덕역~마포역) 시공 시 주변 아파트 및 오피스텔등 대규모 단수가 수반되어 임시급수의 추가 및 변경이 필요함.

○ 공단 검토의견 : 임시급수 추가 및 변경 시행

- 위치도(추가시공 : ① ③, 변경시공 : ②, 당초설계 : ④)

- 시공계획

위치	배·급수관 연결	배관도(예정)
①	강관 D=700/100㎜ 부단수 분기 후 기존 D=400/100㎜ 분기밸브 연결 (공덕동 461)
②	· 당초 : 독막로(도화동 553)도로 양측 기존관 D150 연결 · 변경 : 새들분기(D=200/50) 2개소 임시급수 매설 (폭 15cm, 깊이 50cm) ※ 당초 D=150mm 상월 시 관상심도 및 이격거리 미확보로 매설곤란
③	기존관D=100/50㎜(2개소) 새들 분기 후 측구 옆으로 매설(폭 10cm, 깊이 50cm) (도화동 555번지, 한화오벨리스크)
④	기존관 D=400/150㎜ 분기후 연결 (마포동 33번지)	당초 설계대로 시행

- 개략공사비 : 증)약 5,800천원(부설공 추후 정산)

○ 사업소 검토의견 : 공단검토의견 수용

- 새들분기 후 임시급수 연결 시 접합불량, 누수등으로 인한 안전사고를 예방하고, 연결 후 해당건물 출수상태 확인

□ 2-2구간 교통안내간판 추가 설치

○ 현황 및 문제점

- 2-2구간(강변북로)은 자동차 전용도로로써 교통안내간판의 추가 설치가 필요함.

○ 공단 검토의견 : 교통안내간판 추가 설치

- “서울특별시 도로점용 공사장 교통소통 대책에 관한 조례 시행규칙” 제 4조에 따라 교통안내간판 추가 설치

- 시행규칙 제4조(별표2)

공사안내 (예고)	공사안내 (예고)	공사안내 (예고) 우회도로안내	공사안내 (예고)	교통안내 우회도로안내	공사안내 (운전자)	공사안내	공사안내
4.0km	2.0km	1.5km	1.0km	600m	300m	100m	0m

- 개략공사비  : 증) 약 1,000천원

○ 사업소 검토의견 : 공단검토의견 수용

Ⅲ		조치 의견

○ 공사현장 실정보고 의견을 승인하고 추후 설계변경에 반영토록 서울시설공단에 통보코자 함.

붙 임 : 1) 공사현장 실정 보고서(1구간 임시급수) 1부.

2) 도로점용 공사장 교통소통 조례 시행규칙 1부.  끝.