문서번호	시설관리과-16074
보존기간	년
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
임영택		代문성원	09/04 고신석
협조

장군봉배수지 인버터펌프 점검결과 보고

2020. 09.

남부수도사업소

(시설관리과)

장군봉배수지 인버터펌프 점검결과 보고

장군봉배수지내 설치된 공원 급수용 펌프 고장관련 시설이용 민원 발생함에 따라 인버터 펌프를 점검하여 고장설비를 조치코자 수리계획을 보고드림.

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2020.09.04.(금)

○ 점 검 자 : 기전팀장 외 3인

○ 점검대상 : 정상작동여부, 누수 상태 등 점검

○ 점검대상 : 노량진배수지 수충격 완화설비

설치위치	설비명	용도	펌프용량	설치업체	비고
장군봉 배수지	인버터펌프 1호	공원시설 급수	2HP	윌로PM
	인버터펌프 2호

□ 점검결과

○ 인버터펌프 1호 고장으로 예비펌프 2호기 가동조치

- 인버터 손상으로 인해 정상작동 불가

○ 점검사진

인버터펌프 점검	에러코드 확인(인버터 손상)

□ 정비방안

○ 1호 인버터 펌프 교체

- 고장, 부품 마모, 노후화 등이 있어 공원이용 시민불편 야기해 정비가 시급함

□ 교체게획

○ 건    명 : 장군봉배수지 인버터펌프 정비

○ 소요예산 : 1,006,830원

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유

· 우리사업소 인버터펌프 수리실적이 있으며, 인버터펌프 전문 제작업체로 소요비용이 소액이고 타사 견적대비 가장 저렴하여 윌로PM과 계약코자 함.

○ 계약업체 : 윌로PM  대표 전영오(연락처 : 02-523-0565)

- 주    소 : 서울시 서초구 방배천로 16길 18

○ 예산과목 : 영업비용, 배급수비, 아리수올림터배수지등기전설비유지관리, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.