	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)신청에 따른 업무협의 회신

1. 건축과-20830(2020.09.02.)호『건축허가(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(****************』와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 따라서 건축허가등의 동의서류에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 검토결과: 부동의

○ 부동의 사유 및 근거법령

순번	사 유	근거법령 등
1	스프링클러설비 수원의 저수량 계산시 스프링클러헤드 기준개수를 산정 불량(수원량 변경에 따른 수조의 면적크기 표시 요함)	「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조
2	펌프의 흡입측 배관은 각 펌프(충압펌프 포함)마다 수조로 부터 별도 설치 불량	「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조
3	수조 및 물올림탱크 저수위 경보장치 계통도 및 도면 등에 미표시	「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조
4	스프링클러설비헤드 급수관의 구경을 소방시설(기계)설계도서에 미표시	「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조
5	각 층별 A/V실의 크기 표시요함(가로×세로×높이가 각 1.2m이상시 스프링클러헤드 설치요함)	방호과-1713(04.21.)「스프링클러헤드 기준 적용 철저」

나. 대지위치:**************************

다. 건 축 주:*********

라. 건물규모: 지하0층/지상7층, 연면적 820.28㎡ 1개동

마. 용    도: 복합건축물[공동주택/업무시설(오피스텔)]

3. 협조사항

가. 부동의 사유에 대한 보완이 완료된 후 건축허가 관련 동의사항에 대해 재협의 하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 부동의 통보서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	09/04 조원호
협조자
시행	예방과-8678	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)