문서번호	운영과-5726
결재일자	2020.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		09/07 최영효
협조
	주무관		안종필

생화학탈취기동 약품투입펌프 전원 풀박스 개선계획 보고

2020. 9.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

생화학탈취기동 약품투입펌프 전원 풀박스 개선계획 보고

우리 센터 2소화조 악취저감시설인 생화학탈취기동 약품투입펌프의 전원 풀박스가 노후에 의한 단자(접점) 등 부식으로 교체가 요구되어 보고 드림.

1		시설현황

구 분	탈취기명	규 격	펌프 제작사	설치년도	사용약품
2처리장	생화학탈취기	195㎥/min	㈜SM엔지니어링	2013	탄산나트륨

약품펌프 전원 풀 박스 설치 및 현장 사진

#1 풀박스 전원 선	#1 풀박스 부식	#2 풀박스 위치 작업 어려움	#2 풀박스 현장

2		운영상 문제점

□ 현 실태 및 문제점

#1 전원 풀박스 노후로 인한 내부 부식과 외관 손상으로 교체가 요구되는 실태임.

#1, #2 기존 설치위치가 순환배관 뒤측에 설치되어 있어 유지보수가 곤란함.

플렉시블 전선관이 내부 전선 빼내는 것에 어려움이 있음.

3		개선방안

#1, #2 약품투입펌프용 전원 풀박스 교체 및 위치조정이 필요.

- 풀박스 교체 × 2EA 및 위치조정 검토.

#1, #2 플렉시블 전선관 위치조정 검토 및 교체 필요.

4		행정사항

약품투입펌프 전원 풀박스 개선시행.

→ 오니처리 전기시설물 연간단가업체 의뢰(운영과).  끝.