문서번호	자원순환과-15068
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
임태섭		이태호	09/08 정미선
협조

『양천자원회수시설』

2차 온수 열교환기 교체공사 설계변경 자체심사 보고

2020. 9.

자원순환과

『양천자원회수시설』

2차 온수 열교환기 교체공사 설계변경 자체심사 보고

양천자원회수시설 온수 공급설비인 2차 온수 열교환기 노후·부식으로 인한 교체공사 관련하여 설계변경 사항에 대한 자체심사 결과를 보고드림

□ 관련근거

❍ 「양천자원회수시설 2차 온수 열교환기 교체공사 계획」승인

[자원순환과-8687호(’20.5.15.)]

❍ 「양천자원회수시설 2차 온수 열교환기 교체공사 설계변경」승인 요청

[양천 제2020-499호(’20.9.4.)]

□ 공사개요

❍ 건    명 : 양천자원회수시설 2차 온수 열교환기 교체공사

- 설비현황

명칭	수량	규격	형식	용량	비고
2차 온수 열교환기	1기	I.D 940×2,642L	수평 U-TUBE형	19,508,300kcal/hr

❍ 공사기간 : 계약일 ~ 2020. 9월

❍ 공사내용

- 온수 열교환기 제작

- 기존 온수 열교환기 철거, 콘크리트 벽 일부 철거 및 복구

- 신규 온수 열교환기 설치

- 증기 공급배관 일부 철거 및 설치

- 열교환기 제작 및 설치검사, 시운전 등

□ 설계변경 내용

❍ 변경사유 : 준공(1996년)시 설치된 2차 온수 열교환기의 안전밸브가 현재의 열사용기자재 검사기준에 맞지 않아 열교환기 용량을 고려하여 안전밸브 설치 및 후단 배관 교체 필요

- 근거 : 열사용기자재의 검사기준(산업통상자원부 고시 제2019-16호

❍ 변경내용

- 찬넬 안전밸브(150A×200A, Hot Water용) 벤트 배관 및 보온재 교체

◾ 기존 100A 배관 철거 후 200A 배관 설치

- 쉘 안전밸브(125A×200A, Steam용) 벤트 배관 교체

◾ 기존 100A 배관 철거 후 200A 배관 설치

- 안전밸브 2EA 감액

◾ 계약내역의 안전밸브(20A×25A 및 50A×80A) 비용 감액

□ 설계변경 금액 심사결과

❍ 계약금액 : *********

❍ 요청금액 : ********************

❍ 심사결과 : ********************

(단위 : 천원)

건 명	심사요청	심사결과	절감액	절감률
*****************************	*******	*******	*****	*****

❍ 주요 심사내용

○ 자재 단가 조정 : 게이트밸브 외 2종(제3자 단가계약금액 적용)

- 게이트밸브, 플랜지, 방청페인트

○ 일위대가 조정

- 25A 강관 설치 : 배관공 및 보통인부 일위대가(공량) 조정

- 50A 강관 설치 : 배관공 및 보통인부 일위대가(공량) 조정

- 100A 강관 설치 : 배관공 및 보통인부 일위대가(공량) 조정

- 200A 강관 설치 : 배관공 및 보통인부 일위대가(공량) 조정

□ 행정사항

❍ 심사결과에 따라 설계변경 시행 및 공사시행 철저 : 시설 운영사

붙임 : 1. 자체심사 내역서 1부.

2. 주요 심사내용 1부.

3. 승인요청 공문 및 설계변경 사유 각 1부.  끝.