문서번호	계량기검정과-2014
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장
이진성		09/08 오임석
협 조
	주무관			김윤곤
	주무관			홍정표
	주무관			윤승욱

환기덕트설치공사 실정보고 검토보고

【품질시험소 별관 검정시설 이전설치공사(기계)】

2020. 9.

서울특별시 품질시험소

(계량기검정과)

환기덕트설치공사 실정보고 검토보고

【품질시험소 별관 검정시설 이전설치공사(기계)】

품질시험소 별관 이전 계획에 따라 우리 소에서 추진 중인 “품질시험소 별관 검정시설 이전설치공사(기계)”의 환기덕트설치공사에 대한 시공자의 실정보고가 있어 이를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.		ㅣ

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 품질시험소 별관 검정시설 이전설치공사(건축, 토목, 기계)

○ 위    치 : 서초구 태봉로 131(우면동 15)

○ 규    모 : 지하1층/지상1층  연면적 267.82㎡

○ 시 공 자 : 장위건설(주)

○ 감 리 자 : (주)종합건축사사무소 원

○ 공사기간 : 2020.04.28.~2021.01.27.(2020.11.30. 준공예정)

2		내 용

□ 관련근거

○ 공사계약일반조건 제19조의2【기획재정부계약예규 제493호(2020.05.06.)】

(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

○ 환기덕트설치공사 설계도서 검토보고 요청

【계량기검정과-1876호(2020.08.25.)】

○ 시공자 실정보고(설계도서 검토보고)【시험소 제09-26호(2020.09.07.)】

□ 검토내용

○ 사 유

- 수도계량기 검정소 설치공사(환기덕트설치공사) 도면과 수도미터 시험설비 제작도면(배관도)을 비교 검토한 바, 지하층 환기덕트설치공사의 급기덕트와 시험설비의 수직배관이 간섭됨을 확인 하였기에 급기덕트 설치 위치를 변경해야 하는 실정임.

(시험설비 수직배관은 배관용 슬리브가 기 설치되어 위치 변경이 불가함.)

○ 보완 내역

구 분	내 용	도면번호	상 세 내 역	소요금액(원)	검토결과
수도계량기 검정소 설치공사	급기덕트 설치 위치 변경	M-108	■ 시험설비 수직배관에 간섭 없도록 급기덕트 설치 위치 이동 (붙임 도면 참조) ■ 배기덕트는 간섭부 없음.	-	적정함

※ 비교 검토 대상 : 수도미터 시험설비 제작도면 M-104

※ 수도미터 시험설비는 물품 제조구매로 별도 발주·계약하여 시행 중임.

3		검 토 의 견

○ 우리 소의 설계도서 검토 요청에 의한 수도계량기 검정소 환기덕트설치공사 시공내용 보완과 관련한 시공자 실정보고를 검토한 바, 보완 내역이 적정하다고 판단되기에 시공자의 시공내용 변경 사항을 승인하여 공사 품질, 납기 관리에 만전을 기하고자 함.

(※ 상기 건에 대하여 공사비 및 공사기간 변동은 없음.)

붙 임  1) 관련공문(검토보고 요청) 1부.

2) 관련공문(시공자 실정보고) 1부.  끝.