문서번호	정수시설과-9500
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	09/08 조성태
협 조

「암사 제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체공사」 계약기간 연장 검토보고

2020. 9.

암사아리수정수센터

「암사 제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체공사」

계약기간 연장 검토보고

공사에 따른 여과지 휴지시간 단축을 위한 지별 순차적 교체로, 공사기간이 부족하여 계약기간을 연장하고자 함

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 암사 제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체공사

❍ 계약금액 : ************

❍ 공사기간 : ‘20.8.20. ~ 9.13.

❍ 사업내용 : 버터플라이밸브 및 신축관(800A) 각 4대 교체

❍ 계약업체 : *************

❍ 진행현황 : 총 4지(13~16지) 중 2지(15, 16지) 교체완료 및 13지 교체 중

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경사항

계약금액	당 초	************
	변 경	************
	증·감액	변경없음
계약기간	당 초	‘20.8.20. ~ 9.13.
	변 경	‘20.8.20. ~ 9.25.

※ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책소재 : 서울시 암사아리수정수센터)

❍ 변경사유

- 밸브 교체시 4개소 동시작업 가능하나 해당 여과지 역세척 작업 불가

- 밸브 4개소 동시 교체시 작업시간 및 후속 공정인 자동제어 세팅 및

시운전 등의 소요시간 과다로 여과지 역세척 공정 차질

- 여과지 역세척 시설의 휴지기간 단축을 위해 지별 순차적 교체공사 시행

중으로 동시 시행 대비 공사기간 추가소요

□ 향후계획

❍ 계약변경(기간연장) 계약부서 의뢰(행정관리과)        : ‘20.09.09.

❍ 공사완료 및 준공                                    : ‘20.09.25.

붙임 : 합의서 1부.  끝.