문서번호	시설보수과-4584
결재일자	2020.9.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		임준빈	09/09 代김광석
협 조
	운영과장			代이도훈
	전문관			주상일
	주무관			차현홍

제2처리장 송풍기동 수배전반 교체 추진계획

2020. 9.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제2처리장 송풍기동 수배전반 교체 추진계획

정전이 수반되는 제2처리장 송풍기동의 노후된 전력설비의 원활한 교체작업을 위해 세부 추진계획을 수립하여 중단없는 하수처리공정을 확보하고안전하게 사업추진에 만전을 기하고자 함.

1	추진현황

시설현황

□ 설 비 명 : 제2처리장 송풍기실 수배전반

□ 송풍기 설치현황

- *************************************

- ****************************

□ ******************

사업개요

□ 사 업 명 : 제2처리장 송풍기동 수배전반 제작구매설치

□ 사업내용 : 수배전반 10면 교체(고압반 2면, 변압기반 2면, 저압반 6면)

□ 계약금액 : *********

□ 계약업체 : ****************

□ 계약기간 : 2020.05.26. ~ 10.19.

□ 교체대상

수배전반(고압·저압반)	변압기반

2	추진계획

교체내용

□ 교체대상 : 수배전반 10면(고압반 2면, 변압기반 2면, 저압반 6면)

□ 송풍기 가동 및 전원공급 상태

- 수배전반 전면 교체작업에 따른 정전발생으로 송풍기 가동중지 및 저압전원 공급불가

□ 송풍기 가동 및 전원 공급대책

- 저압전원 발전기(3∅ 380/220V 1000㎾ × 2대) 설치하여 임시전원가설분전반에 송풍기 연결하여 발전기 전원공급 운전

※ 기존 가동 송풍기(4대) 및 저압전원 분전반 주 케이블 이설 ⇒ 임시전원 가설분전반

※ 기존 송풍기 케이블, 저압 분전반 주 케이블 이설하여 임시전원 가설분전반 전원 연결작업 시 정전 발생(3시간)

추진일정

□ 수배전반 현장 입고(10면) : 2020. 9.  9.(수) 13:00

□ 주 전원 차단 교체작업 시행 : 2020. 9. 10.(목) 09:00

□ 신설 수배전반 교체완료 정상운전 : 2020. 9. 11.(금) 12:00

□ 교체작업 세부 추진일정

작 업 일 시	작 업 내 용
9.9.(수) 09:00~18:00	- 발전기 및 임시전원 가설분전반 설치 - 발전기 전원 출력 케이블을 가설분전반 1차 단자에 접속 등 예비전원 공급 사전작업
9.10.(목) 09:00~12:00	- 2처리장 주 전원 차단, 임시 가동 송풍기(4대) 전원 및 저압분전반 주 케이블 분리 임시전원 가설분전반 차단기에 이설 연결(정전발생 3시간)
9.10.(목) 09:00~24:00	기존 수배전반, 전력케이블 철거 및 신설 수배전반 설치 작업
9.10.(목) 12:00~ 9.11.(금)09:00	발전기 가동, 임시전원 공급 송풍기 가동
9.11.(금) 00:00~08:00	신설 수배전반 전력, 제어, 통신케이블 포설 연결 신설 정류기반 전원 포설 연결

작 업 일 시	작 업 내 용
9.11.(금) 08:00~09:00	신설 수배전반 한전전원 수전, 변압기 전압 가압 보호계전기 범위 설정 및 부하 연결상태 확인 점검
9.11.(금) 09:00~12:00	- 신설 배전반 MAIN ACB 차단, 발전기 가동 중지 - 임시전원 가설분전반에 접속된 송풍기 및 저압분전반 주 케이블을 신설 배전반 차단기에 연결(정전발생 3시간)
9.11.(금) 12:00~	- 신설 배전반 MAIN ACB 투입 복전, 송풍기 시 운전 한전전원으로 송풍기 정상가동

※ 세부작업 공정 : 붙임 “배전반 교체 세부 작업계획” 참조

3	기타사항

안전사고 방지

□ 안전사고 방지에 대한 안전관리 사전교육 시행 철저

□ 안전사고 대비 및 사전확인 철저

- 고압 수전전원 안전차단 확인

- 배전반 철거작업 정전시 정전기 등으로 통전여부 재차 확인 후 방전

- 신설 배전반 고압수전시 기타 배전반 상태 확인후 전력수전

- 한전전원 투입시 전기적 사고가 없도록 설비 자체 차단기의 절체,  투입에 절대 유의하여 안정적 설비 운영

- 기존 송풍동 시설물에 손괴가 가지 않도록 수배전반 작업 시 관리철저

붙 임 : 1. 제2처리장 수배전반 교체 세부작업 계획 1부.

2. 2송풍동 수배전반 교체 도면 1부.

3. 2송풍동 수배전반 교체 임시전력 계통도 1부.

4. 임시전원 가설분전반 상세도 1부.  끝.