문서번호	시설보수과-3257
결재일자	2020.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	代신재현	조선행	09/10 한성현
협 조

2020년 하반기 하수차집시설물 점검계획

2020. 09

시설보수과

2020년 하반기 하수차집시설물 점검계획

차집관로 및 취약시설물에 대한 정기점검을 실시하여 시설물의  기능을 확인하고 시설미비 등 정비대상 시설물을 신속하게 적출하여 정비함으로서 하수차집시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 점검대상

❍ 차집관로 : 94.117km

- 한강본류 : 20.368km

- 지  천 : 73.749km(불광천, 녹번천, 홍제천, 욱천, 봉원천, 구기천 등)

❍ 우수토실 : 242개소(한강 우수토실 39개소 포함)

❍ 환 기 구 : 34개소

❍ 맨    홀 : 832개소

□ 점검기간 : 2020. 09. 14 ~ 2020.09.25(점검일 10일간)

□ 점검일정

❍ 하천별 점검일정

하천명	욱천	불광천	녹번천	구기천	창능천	봉원천	홍제천	한강
일 자	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.21	9.22	9.23~ 9.25

❍ 점검인력 (총 8명) : 공무원 4명 (시설팀장 외 3명), 기간제 근로자 4명

- 점검인력을 2개조(반장 1, 조원 3명)로 편성하여 하천 좌, 우안 동시점검

□ 점검내용

❍ 관로내 토사 퇴적 상태 유무(퇴적물은 점검시 청소)

❍ 관로내 유하량 조사

❍ 관로내 가스 발생여부 조사(육안 및 후각관찰)

❍ 하수의 유하상태

❍ 청천시 우수토실에서의 오수 유출 유무

❍ 일반 하수도의 무단연결 여부

❍ 맨홀 뚜껑 분실 및 손상여부

❍ 환기구 외부손상 및 배기기능 이상 유무

❍ 기타 시설물의 기능장애 여부

❍ 한강변 우수토실 점검

- 문비, 문틀 이상 여부

- 우수토실 맨홀 뚜껑 손상여부

- 가동보 작동, 기타, 특이사항 등

□ 점검결과 조치

❍ 점검결과 우수토실 준설, 스크린 청소 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

❍ 예산이 수반되는 사항은 2020년도 하수차집시설물 유지보수 및  차집관로 준설공사 연간단가업체에 작업지시하여 정비조치

❍ 많은 예산이 소요되거나 중대한 결함 발생시는 별도 보고 후 조치

□ 행정사항

❍ 우리센터 수계의 하수 차집시설물은 한강 외 9개 지천에 산재되어 있고, 시설물 상태에 대한 심도있는 정밀점검을 실시하여야 하므로 아래와 같이 점검자의 식대(급량비)를 지급, 현장에서 식사토록 하여 원활한 업무수행 및 효율을 높여 점검에 철저를 기하고자 합니다

- 식대(급량비) : 8명 × 8,000원 × 10일 = 640,000원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 일반운영비(차집관로 정기점검)

붙 임 : 시설현황 1부.  끝.