문서번호	정수시설과-9351
결재일자	2020.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이승우		代양묘식	09/10 권선조
협 조
	정수과장			이병옥
	주무관			양묘식
	주무관			함진각
	주무관			정운상

1정수장 송수펌프동 수배전반

주계통 및 예비계통 절체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.09

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

1정수장 송수펌프동 수배전반 주계통 및 예비계통 절체계획 보고

‘20.09.07 1정수장 정전발생 관련 송수펌프동 송수펌프 3호 기동반 점검을 위해 현재 사용중인 주계통을 예비계통으로 절체하여 사용코자 다음과 같이 보고드림

☐ 시설물운영현황

❍ 전기설비 안전진단시 주계통과 예비계통 정기적으로 교번 운전 : 1회/년

❍ 현재는 ‘19.11.20부터 주계통으로 전기를 공급하여 사용중

❍ 주계통과 예비계통 송수펌프 기동반을 TIE VCB로 연결하여 1~6호를

교번운전 및 대수 조절하여 사용

❍ 1정수 송수펌프 기동반현황

주 계 통			예 비 계 통
송수펌프 1호	450kW	조절펌프	송수펌프 4호	900kW	주펌프
송수펌프 2호	900kW	주펌프	송수펌프 5호	900kW	주펌프
송수펌프 3호	900kW	주펌프	송수펌프 6호	450kW	조절펌프

▢ 정전발생현황

❍ 시 간 : ‘20.09.08 09:00경

❍ 복 전 : ‘20.09.08 09:12완료

❍ 원 인 : 정지중인 송수펌프 3호 기동반 다기능 디지털 보호계전기 동작

- 보호요소 : OCR, SGR 발생

❍ 점검결과

- 순간적으로 많은 단락전류 발생 송수펌프 3호, 송수펌프동 메인차단기,

특고압 주차단기 OCR 보호요소로 트립 발생

- VCB 절연내력시험(DC 10,000V 이상) : 양호(한국전기안전공사)

- 전력용 콘덴서 절연 및 상태 점검 : 양호

- 고압전동기 절연 및 상태 점검 : 양호

- 방전코일 절연 및 상태 점검 : 양호

❍ 상기 전기설비 외 직렬리액터를 점검하여야 하나 1차측이 고압(6,6000V) 활선

상태에 근접하게 설치되어 있어 안전사고 예방 및 안전한 점검을 위해

절체하여 주계통 개방 후 점검을 실시코자 함

☐ 배수지현황

구분	배수지	시설용량 (㎥)	규 격	급수량 (㎥/일)	단수시 공급 가능시간	급수구역	전화번호
1 정 수 장	목동	60,000	70×50×6×3지	100,437	2~3h	강서구 15개동 양천구 6개동	3146-4079~81
	신정	50,000	64×43×6×3지	126,131	2~3h	양천구 8개동 구로구 8개동	3146-4079~81
	신월	40,000	45×51×5.8×3지	44,570	2~3h	강서구 2개동 양천구 7개동	3146-4079~81

☐ 절체계획

❍ 절체일시 : 2020.09.15.(화) 14:00~14:20

❍ 절체대상 : 1정수장에 한하여 현재 사용중인 주계통을 예비계통으로 절체       - 절체후 예비계통으로 차기 절체시까지 계속사용

- 2정수장 정상운영

❍ 절체목적 : TIE VCB 개방 주계통 전원차단후 세부점검 실시

❍ 예비계통으로 절체 후 송수펌프 4,5,6호기 운전

❍ 긴급상황발생시 TIE VCB 연결 후 1,2호기 운전

☐ 행정사항

❍ 정수과 협조사항

- 배수지 및 정수지 적정수위 유지

- 약품 및 염소투입기등 1정수장 시설물 사전조치 및 가동상태 확인

- 당일근무자 사전교육 실시 후 현장 배치

- 수질계측기 점검 및 관리(가동상태 확인) 등

❍ 관련부서 통보

붙임 : 세부추진사항 1부.  끝.