함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)협의관련 보완 회신(제38호)

1. 건축과-20993(2020.09.04.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(*********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*******************

나. 건 축 주:*********

다. 건축규모: 지하1층/지상9층 연면적 3,600.54㎡

라. 주 용 도: 의료시설(병원)

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 9월 16일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완사항

가. 소방시설(전기)을 설계한 기술인력자가 기재된 등록수접 제출 요함

나. 자동화재속보설비 소방시설설치계획표(산출표) 및 설계도서에 표기 요함

다. 인명구조기구 설계도서에 표기 시 방화복 포함 요함

라. 주차타워 감지기는 적응성 있는 감지기로 표기 요함

마. 지상4층 구조대 설치 요함

바. 비상조명등 설치기준에 맞게 설계도서 표기 요함

사. 4층(물리치료실 ), 7층(다목적실) 시각경보기 추가 설치 요함

○ 소방 관련 권고사항

가. 방재실, 펌프실, 발전기실, 전기실 내 비상조명등(밧데리 내장형) 추가설치 요함

나. 출입구 등에 시각장애인등이 대피할 수 있는 피난구유도등(음성) 설치 요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	09/10 조원호
협조자
시행	예방과-8924	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)