상수도관 이설 현장조사 보고서(갈현동)

문서번호	결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
시설관리과-16131		이진영	권영안	09/11 김홍준

담당 지역 업무 수행중 ************신축현장에서 사유지내 상수관로 이설요청이 접수되어 현장조사 후 그 결과를 보고 드림

□ 민원현황

○ 위    치 : ***************(신축공사지)

○ 접 수 일 : 2020. 9. 8. 17:00 유선접수

○ 신 청 자 : *************************

○ 요청사항 : 신축현장 기초 타설 작업 중 부지 내 상수도관이 확인되어 이설요청

□ 현장조사 결과

○ 사유지내 상수도관이 부설된 것으로 확인(2020.9.9. 09:20 현장확인)

- 상수관로 : 배수관(D=150mm, 1997년도, DCIP)

- 구    간 : 약 6m 구간(※세부사항 붙임 1 위치도 참조)

현장사진	위치도

○ 공사 계획

- 해당 관로는 현재 하수관(D=600mm)과 인접하여 부설된 사항으로 확인굴착을 통하여 이설가능 공간 및 하수도관 하월 가능여부 확인이 필요한 실정임

- 아울러, 이설공사로 인한 단수는 6수전이나 전부 상가 건물로 확인되어 단수 전 공사시간 협의가 필요함

□ 조치 계획

○ 현장확인 결과 사유지내 상수관로가 부설된 것으로 확인된 실정이므로

○ 2020년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) 계약 업체에 상기 공사를 작업 지시하여 사유지내 상수관로 부설로 인한 민원을 해결 및 추가민원을 방지하고자 합니다.

- 공사개요

1) 확인굴착 2개소(이설시, 종점)

2) 상수도관 이설(D=150mm, L=약8m)

붙  임 : 1. GIS 위치도 1부.

2. 지적측량부 1부.  끝.

부분공개(6)