문서번호	급수운영과-14936
보존기간	년
결재일자	2020. 9. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김태승	이일로	09/11 이용구
협 조

누수복구시 발견된 노후관

조치계획 보고(시흥동 *******

2020. 9. 11.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

누수복구시 발견된 노후관 조치계획 보고

관악구 관내 긴급누수복구 공사중 발견된 노후관에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	관로종류	구경	노후관연장	기타
1	시흥동 1-89번지	무라이닝관	D=100mm	L=15m	노후관
2	시흥동 1-89번지	무라이닝관	D=80mm	L=10m	불용관

□ GIS 현황

*****************************

□ 보고내용

○ 상기 위치도에 표기된 배관은 GIS상 무라이닝관(DCIP-NL) 1985년 부설된 관으로 표기되어 있으나, 누수복구시 불용관 및 노후관으로 발견됨,

○ 종방향의 동일구경 및 동일부설연도 배수관이 노후관으로 추정되는 바, 횡단굴착하여 정확한 노후관 및 불용관 파악에 따른 관로정비가 필요한 실정임.

□ 조치계획

○ 위와 같은 실정으로 노후관으로 추정되는 구간은 20년 하반기 도로굴착 협의를 거쳐 횡단굴착(시편채취)을 시행, 확인된 노후관 구간 정비는 우리사업소와 계약중인 금천구 관내 연간단가업체에게 작업지시코자 합니다.

○ 공사개요

- 공 사 명 : 2020년 금천구 관내 상수도공사

(횡단굴착 CA-2 1.2m×1.5m×2개소)

(노후관정비 D=80~100mm, L=25m)

- 소요예산 : 약 20,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(내용연수 배급수관정비)

붙임  감리사(건양)실정보고서 및 노후관 공문 각 1부.  끝.