문서번호	정수시설과-9616
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		전훈	09/14 조성태
협조	주무관		김희송
	주무관		안용환

2020년 전기설비 정밀안전진단 실시 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 전기설비 정밀안전진단 실시 결과 보고

우리 정수센터의 요청검사로 진행된 전기설비 정밀안전진단을 완료하고 그 결과 및 조치 계획을 보고 드림

1		관련근거

전기설비 정밀안전진단 실시계획〔정수시설과-4759호(20.04.27)〕

2		진단개요

진단목적 : 전기설비 문제점 및 개선방안 마련

진단내용 : 주요전기설비 점검(변압기, 케이블, 차단기 등)

연차점검(전기안전관리자 직무에 관한 사항)

진단기간 : 외업 ’20. 6. 4 ~ 6. 25 / 내업 ’20. 6. 26 ~ 8. 26

진단기관 : 한국전기기술인협회(진단협력업체: 한국전기안전써비스)

GIS SF6 가스 분석	계전기 동작특성 진단	고압기기 코로나 진단

3		진단결과 및 조치계획

진단 결과

❍ 대부분의 전기설비에 대하서는 양호(적합)하며, 154kV 지중선로 맨홀, 1송수장, 2송수장, 1중계펌프장, 1취수장에서 일부 수정 및 보완이 필요한 사항이 발견됨(※ 세부내용 아래 참조)

❍ 진단결과 요약

No	진 단 항 목	결 과	특이 사항 (보완사항)
1	○ 154kV 지중전선로 활선 진단 - 부분방전, 열화상, 자외선, 순환전류 측정 외	적 합	주기적 배수, 관로 방수 장치 점검 외
2	○ 154kV GIS 활선 진단 - 부분방전, SF6 GAS 분석, 열화상 외	적 합
3	○ 154kV TR 활선 진단 - 부분방전, 열화상, 전원품질, GAS 분석	적 합
4	○ 154kV TR 변압기 절연유 점검 - 절연유 유중가스 성분분석	적 합
5	○ 154kV LA 활선 점검 - 누설전류, 3고조파 측정, 열화상	적 합
6	○ 보호계전기 시험 - 특성시험 및 차단기와 연동 시험	적 합	출력 미설정 3개 계전기 점검필요
7	○ 6.6kV 고압 케이블 진단 - 활선 : 부분방전, 자외선, 외관상태 점검 정전 : 절연저항 측정 (MOTOR 포함)	적 합	리액터 소음 이상 3개소 점검 요망
8	○ 접지저항 측정 - 접지선 굵기 및 접지저항 측정	적 합
9	○ 저압 PANEL 점검(MCC 포함) - 절연저항 & 누설전류 측정 및 외관상태 점검	적 합

주요 지적사항

❍ 보호계전기 지락검출 동작시 보호계전기 부동작 ⇨ 차단기 연동 불가

NO.	펌프장명	PANEL NO	문 제 점	조치방안	판 정
1	제1송수장	<094> 송수펌프 NO.9 1300HP	보호계전기 출력부동작	제 작 사 점검요망	요주의
2		<086> 송수펌프 NO.13 1200HP	보호계전기 출력부동작	제 작 사 점검요망	요주의
3	제2송수장	<231> 송수펌프 NO. 1 1400HP	보호계전기 출력부동작	제 작 사 점검요망	요주의

※ 선조치 완료 : 수배전반 단가업체 작업지시 ⇨ 정상동작(20.07.15.)

- 지락검출 시퀀스 결선 수정 및 테스트 완료

- 판넬 Remote/Local 스위치에서 Local 선택시 보호계전기

고장신호 출력이 차단기와 미연동 ⇨ 시퀀스 수정(4건) 및

GIPAM 불량 교체〔1건, 2취수장 중고(2008년) 재사용〕

❍ 직렬리액터 코로나 이상 ⇨ 단자 접속부 및 몸체에서 기준치 이상의 코로나 값 측정

NO.	펌프장명	PANEL NO	발 생 부 위	측정값(dB)	판 정
1	제1중계	NO.1호기 콘덴서반(50kVA)	리액터 S상 Body	12 ~ 17	요주의
2		NO.7호기 콘덴서반(100kVA)	리액터 단자 접속부	22 ~ 28	요주의
3	제1취수	NO. 1호기 콘덴서반(400kVA)	리액터 S상 단자	12 ~ 18	요주의

《자외선 영상 및 초음파 코로나 판정기준》

판정기준	자외선카운터수	초음파코로나(dB)	관련근거
적 합	1,000 미만	13 이하	동종, 동일 설비에 대한 비교 측정
요 주 의	1,000~5,000 미만	13 ~ 35 이하
부 적 합	5,000 이상	35 초과

☞ 개선대책 및 권고사항 : 사용 중 주기적인 측정(분기 또는 반기별)

및 Trend 관리 필요

❍ 154kV 지중선로 맨홀 내부 주기적 배수 및 관리 필요

- 맨홀 내부 우수 유입 또는 관로 방수장치 불량으로 주기적인 배수     및 이물질 제거, 케이블, 지지앵글, 접지선 등의 상태점검을 통한

관리 필요

❍ 반(판넬)내 공간협소로 진단 불가, 시설개선 필요

- 기동반 하부 ZCT 접지선에 측정기기 취부 불가로 진단 불가능

(1취수장 콘덴서반 등 4개소)

조치 계획

❍ 각 펌프장 콘덴서반 직렬리액터 코로나 이상에 대해서는 주기적 관찰

(주간점검) 및 열화상 온도측정 등 종합적으로 판단, 필요시 수배전반

연간단가 업체에 교체지시 (※ 단자접속부는 단가업체 점검 후 조치)

❍ 154kV 지중선로 맨홀에 대해서는 일반전기설비 연간단가 업체에

작업지시하여 맨홀 배수 및 청소 실시(하반기 9월 ~ 10월 예정)

❍ 진단 미실시한 시설은 단가업체에 작업지시하여 ZCT 접지선 인출 후

진단가능토록 시설 보완 후 재측정 실시(10월 예정)

4		행정 사항

정밀안전진단 수수료 납부

❍ 수 수 료 : 금69,000,000원

❍ 채    주 : 한국전기기술인협회

❍ 지급방법 : 지로통지서에 의한 고지서 납부

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비(712), 일반운영비(201),

사무관리비(일반수용비)

붙임 : 전기설비 안전진단 종합보고서(요약본) 1부.  끝.