문서번호	정수시설과-9691
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	09/14 조성태
협 조

「제1중계펌프장 4호 투출측 제수변」 플랜지 접합부 누수복구 계획

2020. 9.

암사아리수정수센터

「제1중계펌프장 4호 투출측 제수변」

플랜지 접합부 누수복구 계획

제1중계펌프장 4호 펌프 토출측 제수변 플랜지 접합부에서 누수가 발생되어 신속히 조치하고자 보고드림.

□ 누수발생 현황 및 문제점

❍ 위치 : 제1중계펌프장 4호 펌프 토출측 제수변 전단

❍ 구경 및 누수부위 : D1,100mm 제수변 플랜지 접합부

❍ 문제점

- 제수변 전·후단에 플랜지 볼트 조임을 위한 신축관이 없으며, 주변 밸브는 기초패드에 앵커볼트로 고정되어 있음

- 펌프 후단에 설치된 신축관을 활용하기 위해서는 기초패트 2개소의 재시공이 필요하며, 신축관을 추가로 설치하지 않을 경우 향후 배관 및 가스켓의 신축이완시 추가 누수 가능성

- 기초패드의 재시공 없이 무리하게 플랜지를 조일 경우 주 배관과 연결된 엘보우 등 피팅 용접부위 등에서 2차 누수발생 가능성

❍ 대상지 현황

신 축 관	누수지점
현장 사진 (신축관 위치 및 누수지점 확대)	대상지 도면 (4호펌프 토출측 제수변 전단)

□ 조치계획

❍ 조치방법 : 기초패드의 재시공 및 신축관의 추가설치가 필요없는 컴파운드 주입 방법(Wire Wrap 공법)으로 지수조치 하고자 함.

	Wire Wrap 공법
수도관 연결 부위인 플랜지 가스켓의 파손 또는 가스켓 면의 손상으로 누수되는 것을 플랜지 볼트구멍과 틈을 통하여 컴파운드를 강제로 주입하여 손상된 가스켓을 복원하여 무단수 보수하는 방법

□ 발주계획

❍ 사 업 명 : 제1중계펌프실 4호 플랜지 접합부 누수복구공사

❍ 계약기간 : 계약일로부터 10일

❍ 계약방법 : 해당 기술관련 특허를 보유한 업체와 1인견적 수의계약

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항 4호 사목

❍ 소요비용 : 6백만원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비.  끝.