문서번호	정수시설과-9692
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
김준식		09/14 전훈
협 조

활성탄흡착지(4지) 액추에이터 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.09.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

활성탄흡착지(4지) 액추에이터 점검 보고

우리센터 내 활성탄흡착지 액추에이터에 이상이 있어 이를 긴급 점검하고 조속히 보완·수리하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 활성탄흡착지 4지 자동공정 역세척 불가
- 역세척 후 정수밸브 작동 이상

□ 점검결과

○ 점검내용 : 액추에이터 작동 상태 및 부속품 점검

활성탄흡착지 4지 정수밸브 액추에이터 점검

○ 점검일시 : 2020.9. 10.(목). 18:00~

○ 점 검 자 : 김준식 외 2명

○ 점검결과

- 정수밸브 액추에이터 MC, TR 절연불량 및 파워보드 이상으로 부품(Integral Ass`y) 교체 및 부품에 맞는 케이스 교체

□ 조치계획

○ 정비방법

- 위 방법으로 정비하고 추후 신용카드 결제 후 결제계좌 입금

*****************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비 유지관리).

□ 행정사항

○ 사용중인 정수밸브 액투에이터 단종으로 인해 부품 확보기간 4일이상  소요로 보수 완료시까지 정수 공정 중지

○ 보수기간 단축 및 정수공정 재개를 위해 예비품 사전 확보 필요

[예비품 확보 예정 : 6 SET 구매(소요예산 : 6백만원)]

○ 보수 기간 기간 중 역세척 주기에 도달한 지에 대해서는 제어실에서 수동 역세척 시행.  끝.