문서번호	공원시설과-3539
결재일자	2020. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		최연호	09/15 김인숙
협 조

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(지지가대 재 설치) 검토 보고

2020. 9.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(지지가대 재 설치) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 서울시설공단 공사감독1처-5888( ̓̕20.9.14.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사

○ 대    상 : 광나루, 잠원수영장

○ 공사기간 :  ̕20. 7. 6. ～ 21. 5. 30(1차분 7.6~12.31).

○ 공사주요 내용

- 상수관로 교체 : 3,49m,

- 보도블록 포장 : 21,822㎡

- 화강판석 설치 : 364㎡

- 기타 관로용접 등 1식

○ 도 급 비 : *************************************

○ 계 약 자 : ********************

○ 감독기관 : ***************

□ 실정보고 내용

○ 변경 내용

-  잠원수영장 단독구내 지지가대 철거 및 신규설치

(단독구내 벽체에서 설치되어 급수관, 오버플로우관, 클리너관 등을 받쳐

주는 지지가대가 부식되고, 신설관로 관경증가(80~200A → 150~350A)에

따라 일부구간은 지지폭이 맞지 않아 철거 및 신규설치(구조안정성 검토)

· 기존 : 철    재, 65×65×5T, 930×550×1,000, 161개 제거

· 변경 : 스테인레스, 65×65×5T, 1,200×600×1,200, 187개 신설

관로내 설치된 녹슨 지지가대	신규 지지가대

○ 변경 세부내역

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ ****************

□ 검토 결과

○ 시설공단으로부터 제출받은 검토보고서에 대하여 검토한 결과    작업구내 관로를 지지하고 있는 지지가대가 노후되고 신설관로    관경 증가에 따라 노후지지가대 제거 및 신규 설치는 적정한    것으로 판단됨

□ 조치 계획

○ 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 우선 시공 조치하고 향후 설계변경에 반영하도록 시설관리공단에 통보

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.  끝.