“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	정수지 항 청소 관련 잔류염소 설정값 변경 알림

우리정수센터내 정수지 항 청소 관련하여 용마·아차·월계수계 흡수정 통합 운영으로 송수 잔류염소 설정값을 아래와 같이 조정하오니 수도꼭지 잔류염소 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 정수지 청소일정 : `20.9.15.(화) ~ 9.23.(수)

나. 송수 잔류염소 조정

(단위 : mg/l)

구분	청소일시	조정 전			조정 후			비고
		용마	아차	월계	용마	아차	월계
1정수지	9.15(화) ~ 9.17(목)	0.60	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
2정수지	9.21(월) ~ 9.23(수)	0.60	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75

끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울물연구원장(수질연구과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장)
주무관	이병주		정수과장	09/15 이해원
협조자	주무관	김관우		주무관	박형수
시행	정수과-4294	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5448	/전송	02-3146-5409	/	l10bj@seoul.go.kr	/	대시민공개