문서번호	시설과-6414
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		代홍석현	09/16 강호광
협조
	시설팀장		홍석현

2020 추석연휴 상수도 대형공사장 안전점검 결과보고

2020. 9.

상수도사업본부

시   설   과

2020 추석연휴 상수도 대형공사장 안전점검 결과보고

서울시민이 안전하고 쾌적하게 추석연휴를 보낼수 있도록 본부에서 시행하는 상수도공사장에 대한 안전점검을 실시하고 조치결과를 아래와 같이 보고 드림.

1		점검개요

□ 추진근거

❍ 2020년 추석 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-11121, ’20.7.27.)

❍ 2020년 추석 대비 상수도분야 종합대책 제출요청알림(기획예산과-9000, ’20.8.6.)

□ 점검기간

❍ 2020년 추석 종합대책 추진기간

- 추진기간 : 2020. 9.25.(금) ~ 2020.10. 5.(월), 11일간

※ 추석연휴 2020. 9.30.(수) ~ 2020.10. 4.(일) (추석 : 10.1.(목))

❍ 대형 공사장 안전점검 기간

- 추진기간 : 2020. 9. 7.(월) ~ 2020. 9.11.(금) [5일간]

- 정비기간 : 2020. 9.14.(월) ~ 2020. 9.21.(월) [7일간]

□ 점검대상

❍ 본부시행 대형공사장 2개소

연번	공사명	공사규모	사업비 (백만원)	공사기간
1	우면산 가압장 급수체계 개선공사	가압장 : Q=209천㎥/일(H=28m) 송배수관 : 1,200~1,500㎜(L=535m)	15,284	2017.12. ~ 2020.09.
2	암사정수센터 변전실 증축공사	취수장 변전실(2층) : 연면적 518.6㎡ 정수장 변전실(2층) : 연면적 852.2㎡	2,878	2020.02. ~ 2020.12.

□ 점검방법

❍ 외부전문가 합동점검

- 본부 시설과 : 4명 (공사장 담당)

- 외부전문가 : 2명 (토질 및 기초, 건축시공 분야)

❍ 건설사업관리 기술자 점검

- 시공, 구조, 토질 및 기초, 건축 등 분야별 기술지원 건설사업관리기술자 점검

❍ 점검반 편성

연번	점검현장	점 검 자	비 고
1	우면산 가압장 급수체계 개선공사 현장	최이영(토목 6급), 박건수(토목 7급)
2	암사정수센터 변전실 증축공사 현장	김근모(건축 6급), 박상권(토목 6급)

❍ 외부전문가

연번	점검현장	외부 전문가	기술자격	비 고
1	우면산 가압장 급수체계 개선공사 현장	김상우	(재)한국건설안전기술원 국장(토질분야)
2	암사정수센터 변전실 증축공사 현장	김동연	수연건축설계사무소 대표(건축시공)

2		안전점검 결과

▢ 상수도 대형공사장 점검 현황

공 사 명	점 검 결 과			비고
	지적건수	조치건수	조치계획
계	4	1	2
우면산 가압장 급수체계 개선공사	2	-	2
암사정수센터 변전실 증축공사 현장	2	1	1

▢ 주요 지적사항 및 조치의견

공 사 명	지적사항 및 조치의견		비고
	지 적 사 항	조 치 의 견
우면산 가압장 급수체계 개선공사	양재배수지 붕괴사면 복구작업시 돌망태 채움재와 노두면사이는 앵커볼트 설치로 슬라이딩 방지	시공사 및 감리단 지적사항 통보	외부 전문가 합동 점검
	양재가압장 보강토 옹벽(H=5m,L=70m) 변형에 대비한 계측관리기(이격계,경사계) 설치 필요	시공사 및 감리단 지적사항 통보
암사정수센터 변전실 증축공사	창호주변 단열성능 보완필요	시공사 및 감리단 지적사항 통보
	공사장 주변정리 미흡	주변정리 완료

3		행정사항

▢ 지적된 사항의 조치결과를 공사관리관이 현장 확인 및 관리 시행

○ 지속적인 안전점검 실시로 안전사고 사전 예방 철저

▢ 안전점검 결과 제출(시설과 → 기획예산과) …`20.9.24.까지

▢ 안전점검 외부전문가 수당 지출

○ 산출내역 : 140,000원/일 × 2인  = 280,000원

○ 수당지급 : 산정한 금액을 원천징수 후 개인 무통장 계좌로 일괄 입금

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비(재난․안전 자문수당)

붙임  1. 2020년 추석대비 상수도공사장 안전점검 의견서 1부.

2. 2020년 추석연휴 상수도 대형공사장 안전점검 계획 1부.  끝.