문서번호	급수운영과-14433
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
정준석	代정준석	한희선	09/18 안병희
협 조
	급수관리팀장		양재덕
	주무관		김종식
	주무관		곽미숙
	주무관		엄용섭

가압 급수구역 유수율 향상 계획

2020. 9.

강동수도사업소

가압 급수구역 유수율 향상 계획

유수율이 과소·과다한 가압 급수구역의 유수율 현황을 분석하고 문제점을 도출 개선하여 유수율 향상에 기여하고자 함.

1		추진배경

유수율 향상 및 편차 해소

유수율 90% 이상 및 100% 미만으로 적정관리

2		유수율 특별관리 대상 현황

유수율 과소 및 과다 대상

유수율	중블록	가압장	증압장	비 고
합 계	-	-	3개소
90% 미만	-	-	가락2(75.22%) 방이(79.54%)
100% 초과	-	-	가락1(101.98%)

3		유수율 과소·과다 원인 분석

가락2증압장(75.22%)

○ 1~4월 유수율이 93.99%이며 5~6월 유수율은 82.34%로 11.65% 감소

○ 1~4월 평균 공급량 26,303㎥에 비하여 5월부터 공급량이 급격히 증가되어 집중 누수탐지 및 퇴수, 경계밸브 조사 필요

○ 가락2증압장 월별 공급량 증감 현황                 (단위 : ㎥)

구분	공급량	평균공급량(1~4월)	증감량	증감율(%)
1월	25,942	26,303	-361	-1.37
2월	25,108	26,303	-1,195	-4.54
3월	27,302	26,303	999	3.66
4월	26,861	26,303	558	3.80
5월	30,939	26,303	4,636	17.63
6월	30,712	26,303	4,409	16.76
7월	30,873	26,303	4,570	17.37
8월	30,594	26,303	4,291	16.31

방이증압장(79.54%)

○ 짝수달에 조정량이 확정되며 7월 조정량을 제외한 1~6월 유수율은 94.24%이며, 1~8월 공급량 변화 추이도 이상없음

○ 1~8월 유수율 확정시 분석 필요함

가락1증압장(101.98%)

○ 1~6월 유수율은 121.45%로, 가압구역내 수전현황 전면 재조사 필요함

4		세부 추진계획

점검대상: 가락2증압장(과소)

점검기간: 2020. 9. 21.~10. 15.

점 검 자

○ 총괄담당: 정준석

○ 밸브조절: 김종식, 이종호

○ 지역담당: 곽미숙

○ 탐지담당: 엄용섭, 이은규

점검방법

○ 가압지역 집중 누수탐지

○ 퇴수 및 경계밸브 개폐여부 조사

○ 가압구역내 수전현황 조사(가락1증압장, 가락2증압장)

붙임: 1. 가압장 유수율 현황 1부.

2. 중블록 유수율 현황 1부. 끝