문서번호	현장민원과-14813
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	현장민원과장	북부수도사업소장
김동건	고채현	09/18 박동석
협 조

2020년 벽체형 PE보온재 구매·설치계획

2020. 09.

북부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 벽체형 PE보온재 구매·설치계획

겨울철 한파에 취약한 벽체형 수도계량기에 보온성능이 우수한 PE보온재를 설치하여 동절기 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 수도계량기 보온재 설치대상 소요량 제출 요청(계측관리과-5873, ’20.6.30.)

□ 벽체형 보온재 구매·설치 계획(계측관리과-7681, ’20.8.26.)

Ⅱ		설치현황 및 분석

□ 설치현황

❍ 연도별 설치현황 : 총 20,238개

구 분	설치수량(개)	설치 장소	비 고
2014년	984	************	벽체형 계량기 보온재설치 시범사업
2015년	4,790	**************	보온재 설치 시범사업 확대시행
2016년	3,257	*************	아파트 3,209개, 빌라 48개 설치
2017년	5,148	**************	동파발생률 높은 복도식아파트 5,148개
2018년	3,413	**************	아파트 3,319개 연립 94개 설치
2019년	2,646	********	복도식아파트 2,646개 설치

□ 현황분석

❍ 문 제 점

- PE보온재와 계량기함 사이의 틈새로 찬 공기가 유입되어 당초 기대했던 만큼의 계량기 보온효과를 거두지 못함

※ 사례 : ’17년 *********** 동파발생률이 1.68%로서 관내 아파트

평균 동파율 0.98%보다 높게 나타나 효과가 미흡

❍ 보완방안

- PE보온재 설치 시 찬공기 유입 차단을 위해 계량기함보다 약간 크게 제작하여 끼워맞춤을 함으로써 틈새 최소화

Ⅲ		구매설치 계획

□ 구매설치 목적

❍ PE보온재 설치로 동파취약 공동주택의 계량기 동파발생 최소화

- 겨울철 동파가 다량 발생하는 아파트에 PE보온재 선순위 설치

❍ 계량기 보호함과 보온재의 틈을 최소화하여 보온효과 극대화

- PE보온재 설치 시 완벽한 시공이 되도록 현장확인 강화(검수철저)

□ 구매설치 개요

❍ 구 매 물 품

- 품    목 : 수량계보호통(PE보온재)

- 재    질 : 발포 폴리에틸렌(PE)

- 규    격 : 15mm 벽체형 수량계보호통

❍ 구매 및 설치

- 구매방법 : 조달구매(다수공급자계약)

- 설    치 : 물품 납품업체에서 직접 설치(시공)

❍ 소 요 예 산

- 소요예산 : 37,000천원(조달수수료 0.54% 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

□ 설치대상(기선정, 현장민원과-11371)

❍ 설치대상 선정기준

- ’18년 동파발생률이 높으며, 방풍창이 없는 복도식으로 동파발생 위험이 높은 곳

- 보온재 설치·관리 의사가 있으며, 설치 시 계량기교체에 지장이 없는 곳

❍ 설치대상 : **************************

단지명	소재지	세대수	동파수(개)	’18년 동파발생률
************	************	*****	**	*****

□ 업체별 제품 사양

제조사	****	******	****	***
단 가	*******	*******	*******	*******
재 질	발포 폴리에틸렌	발포 폴리에틸렌	발포 폴리에틸렌	발포 폴리에틸렌
특 징	타원형 투명창 및 램프 없음	원형 투명창 및 램프 있음	원형 투명창 및 램프 있음	원형 투명창 및 램프 있음
사 진

Ⅳ		추진일정 및 행정사항

□ 추진일정

❍ 보온재 특정기술(제품) 선정심사위원회 개최 : 09. 24.(목)까지

❍ 벽체형 PE보온재 구매(발주)               : 09. 29.(화)까지

❍ 대상아파트 관리사무소 보온재 설치일 협의 : 10. 08.(금)까지

❍ 보온재 설치 검수 및 완료                  : 10. 30.(금)까지

□ 행정사항

❍ 보온재 시공상태 점검

- 보온재 설치일에 현장을 방문하여 아파트 관리실 직원과 합동 점검.  끝.