문서번호	정수시설과-9908
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
김준식		09/18 전훈
협 조

2약품실 전기실 냉방기 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.09.

암사아리수정수센터
(정수시설과)

2약품실 전기실

냉방기 점검 보고

우리센터 내 2정수장 약품실 전기실 냉방기에 이상이 있어 이를 긴급 점검하고 조속히 보완·수리하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 제2정수장 약품실 내 전기실 냉방기 작동이상

□ 점검결과

○ 점검일시

- 1차 점검 : 2020.9. 4. (금). 13:00~

- 2차 점검 : 2020.9. 15.(화). 14:00~

○ 점 검 자 : 김준식 외 1명

○ 점검내용 : 냉방기, 실외기 작동 상태 및 부속품 점검

점검사진(냉방기-제조년월 2001.4, 냉방능력 6000W)

○ 점검결과

- 전원상태 및 에러코드 표시 없으나 송풍불가, 부속품 확인 결과 모터 손상으로 수리 필요

- 냉방기능 불가현상 추가 발견, 실외기 노후화로 인한 부품 손상

※ 단종된 제품(2001년 모델)으로 부품 수배 및 수리가 어려운 상황으로 실외기는 용량이 맞는 재활용품을 구매하여 교체 예정

□ 조치계획

○ 정비방법

- 위 방법으로 정비하고 추후 신용카드 결제 후 결제계좌 입금

***************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비 유지관리). 끝.