“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울주택도시공사(도시조성부)
(경유)
제목	은평뉴타운 상수도보완공사(한옥마을) 착공계 검토결과 알림

귀 공사에서 시행하는 ‘********************************************

가. 위 치 : ********************

나. 회신내용

1. 설계도면 수정 .

- 착공계 검토결과 각 구간별 상수도관 설계 도면의 수정사항 발생.

→ 곡관, 곡관 연속설계 및 시공 지양 및 곡관설계 시 전,후 이음관 사용.

※ 관 부설시 곡관과 이음관을 연결하여 접합할 경우 접합부속은 KP이탈방지압륜을 체결하여 부설한다. (배급수관정비사업 설계, 시공 지침)

※ 관 부설시 접합방식 예시도

→ 정자관 분기방식 수정요청.

※ 정자관 분기 부설 시 예시도

소켓FT

형관(B)

이음관

2F단관

플랜지관

- 공사 시행 중 건설사업관리기술자가 감독한 내용을 수도사업소에 제출하여야 하며 준공계 제출 시에도 내용이 포함되어 있어야 함.

2. 착공계 설계도면을 수정요청 및 시공 시에도 반영 바라며 위치한 장소 내, 외에서 상수도와 관련 다른 문제점 발생 시 이를 사업소에 즉시 통보하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설안전팀장	권영안		시설관리과장	09/21 김홍준
협조자
시행	시설관리과-16831	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(7)