“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강서수도사업소
수신	강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	도로굴착 허가 변경에 따른 요청

우리 사업소에서 시행하는 「목동배수지입구~신목중학교삼거리간 외1개소 내용연수경과 관로 정비공사」관련하여 아래와 같이 도로점용조건을 변경요청하오니 긴급사항임을 감안 변경허가하여 주시기 바랍니다.

도로점용 조건 변경요청 내용

구간	위 치	도로 점용		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고
		당초	변경
3구간	***********	보도	아스팔트	1.2	140	168.0	긴급사항

2. 공사조건 변경 사유

가. 굴착 가능 상단 폭 협소(B=1.2m)로, 관 부설 후 접합 작업 공간 부족으로 작업 불가.

나. 기존관이 H=3.5m에 부설 되어 있어, 기존관 철거 후 부설시 굴착 심도가 깊은 반면

굴착 폭은 협소하여 토사 붕괴로 인한 안전사고 발생 가능.

다. 기존관 미 철거후 상단에 신규관 부설시 기존관의 노후로 인한 토사 유출로 동공

발생의 여지가 있음.

라. 굴착 구간이 협소하고 근접하여 가로수 및 교통시설물이 있어, 굴삭기 회전시 가로수 및

교통시설물의 파손 가능성이 있어 정상적인 작업 불가.

마. 굴착구간과 가로수가 근접하여, 굴착시 가로수 뿌리의 장애로 제거 후 작업해야 하며,

그로 인하여 추후 가로수 고사 발생 가능이 있음.

바. 상수도 관노후로 인해 주변 아파트 밀집지역 이물질 출수

붙 임  1. 허가증교부서 1부.   끝.

							강서수도사업소장
주무관							강병국			급수관리팀장					주은선					급수운영과장					09/21 代주은선
협조자
시행			급수운영과-20038									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-3947						/전송								/													/	부분공개(6)