문서번호	시설관리과-17421
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
구본천		김선호	09/22 고신석
협조

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의보고

(노량진5재정비촉진구역 주택재개발정비사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 9.

시설관리과

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

(노량진5재정비촉진구역 주택재개발정비사업)

동작구청 도시개발과로부터「노량진5재정비촉진구역 주택재개발정비사업」사업시행계획인가 신청에  따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고 드림

□ 건축허가 신청현황

○ 관련문서 : 도시개발과-6345(2020.09.02.)호

○ 대지위치 : **************** 일대

○ 시 행 자 : 노량진5재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합

○  건축규모 : 지하5, 지상28 , 9개동,  연면적 118,672.2㎡

○ 시설용도 : 공동주택 727세대(임대 130) 및 부대복리시설

□ 검토내용

○ 급수수계 : 대방배수지(H : 59.5m, L : 56.5m)

○ 표    고 : 20m

○ 분기점 수압 : 3.8kgf/㎠

○ 주변 배수관경 : D=200~300㎜

○ 인입급수관 구경 산출

- 가정용(727세대) : D=100㎜

구경별(㎜)	40	50	80	100	150
세대수	11~22	23~99	100~490	491~823	824~1,899

- 일반용｛연면적 2243.3966㎡｝ : D=40㎜

▹ 단위 건축바닥면적당 사용수량 : 9.61㎥/Hr

구경별(㎜)	20	25	30	40	50
시간당 출수량(㎥)	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356

□ 조치의견

○ 급수가능 여부 : 가능

○ 급수관경 : 주인입급수관경 D=150㎜

○ 기    타 : 사업부지 주변 도로개설구간 원인자 관로부설 등 우리사업소                   급수협의조건 이행 시 급수 가능함을 통보

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 사업개요 및 위치도 1부.  끝.