문서번호	정수시설과-9990
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	09/22 조성태
협 조

활성탄지 밸브 전동구동기 예비품 확보계획

2020. 9.

정수시설과

활성탄지 밸브 전동구동기 예비품 확보계획

활성탄흡착지 정수 및 역세척밸브의 전동구동기 고장시 부품 단종으로 정비에 시일이 소요되는 바 예비품을 사전에 확보하여 향후 동일증상에 따른 고장시 신속히 대처하고자 함.

□ 추진배경

❍ 활성탄흡착지 밸브 전동구동기의 고장시 부품단종으로 신속한 대처 곤란

❍ 최근 활성탄지 정수밸브 전동구동기의 연이은 고장(4지, 20지) 시, 부품의 신규제작를 위한 활성탄지의 장기간 휴지 발생

❍ 고장부품의 신규제작을 위해서는 시일이 소요(약 20일)되는 바, 예비품을 사전에 확보하여 신속한 대처 필요

□ 전동구동기 현황

❍ 전동구동기 제원

모델명	규격	수량	제조년월	제작사
TM-04	20kg·m×40.5rpm	88대 (정수, 역세)	2011.7.	에너토크

❍ 주요 고장부품 : Intergral Ass‘y(MC, TR, 파워보드 일체형)↓↓

❍ 밸브 및 전동구동기 부품

정수밸브	역세척밸브	Intergral Ass‘y [구품(좌) vs 신품(우)]

□ 예비품 구매

❍ 구매내용 : Intergral Assembly 5대 구매 1식

❍ 발주계획

- 건    명 : 전동구동기 예비품 구매

*********************

- 납품기한 ; 계약일로부터 20일

********************************

******************************************

*****************************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비), 정수장시설 유지보수 – 기계설비 유지관리

- 하자담보책임기간 : 납품검사일로부터 1년

□ 예비품 보관·활용

❍ 구매한 예비품은 수리반 자재창고에 보관

❍ 향후 고장발생시에 확보된 예비품을 수리업체에 지급하여 즉시 정비하고, 수리비(인건비)만 지출 (수리비 약 30만원)

붙임 : 견적서 각 1부.  끝.