문서번호	정수시설과-6697
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김인호		정재현	09/22 김중영
협 조
	주무관			서광호
	주무관			곽용찬
	주무관			서용택

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 9. 21.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

자양취수장 기전설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 9. 14. ~ 9. 21.(5일간)

점 검 자 : 지방전문경력관 (다군) 서용택, 공업전기 (9급) 김인호

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
9. 14.(월)	특고압수변전설비 (태양광발전설비)	- 특고압수변전설비 및 변압기 설비의 고장등 작동, 기능 점검
9. 15.(화)	고압모터기동반 및 부속설비	- 고압모터기동반 차단기 및 리액터 등 열화상태 점검
9. 16.(수)	취수펌프 및 부속설비	- 뚝도, 구의 취수펌프(총10대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
9. 17.(목)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프, 세척부펌프 등 저압 모터펌프 설비 외 기계설비 작동상태 및 이상소음 등 상태점검
9. 18.(금)	소방시설	- 소화설비 작동상태 및 화재예방 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 양호(이상없음)

Ⅲ		특 이 사 항

자양취수장 소방 훈련

○ 일  정 : 2020. 9. 17. ~ 18.(2일간)

○ 점검자 : 서용택, 김인호(총2명)

○ 내  용 : 자양취수장 소방 훈련

○ 결  과 : 완료

염소가압수펌프 B호기 모터, 하우징, 베어링 교체

○ 일  정 : 2020. 9. 18.(2일간)

○ 점검자 : 외부업체(2명), 서용택, 김인호(총4명)

○ 내  용 : 염소가압수펌프 B호기 하우징, 베어링 교체 작업

○ 결  과 : 진행중

붙임 1. 기전설비 주간점검표       1부.    끝.