문서번호	시설관리과-18489
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
윤원영		이연창	09/22 유명은
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(강서구 화곡동 ****** 외 2필지)

2020. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

건축허가 급수협의 검토결과 보고

「강서구 화곡동 ****** 외 2필지 건축(신축)허가 신청에 따른 협의」 관련하여 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림.

※ 관련문서 : 강서구청 건축과-25749(2020.09.16.)

□ 건축개요

○ 위    치 : 강서구 화곡동 ****** 외 2필지(********)

○ 건 축 주 : ****외 2인

○ 건물규모 : 지상6층, 연면적 659.55㎡

○ 건물용도 : 공동주택(도시형생활주택)

□ 급수현황

○ 수계현황 : 우장산배수지 감압 급수구역(L.W.L : 49m)

○ 주변배관 : 2000/DCIP/150mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 3.7㎏f/㎠(대상지 표고 11.6m)

○ 배관현황

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 5층 이하는 순직결급수 가능, 6층이상 가압직결급수

○ 구경산출 : 가정용 D40㎜(도시형 생활주택 22세대)

<별표 2의 1> 도시형생활주택 구경 산출 표

세대수	4 ~ 8	9 ~ 21	22 ~ 45	46 ~ 140	141 ~ 300
급수관 지름의 최소기준(㎜)	25	32	40	50	80
※ 이 기준은 1~2인 가구가 거주하는 도시형생활주택 및 다중주택 등에 적용한다. 단지형 다세대(도시형생활주택)와 같이 세대 면적이 크고 저수조가 없을 경우 인입 급수관 구경을 한 치수 상향하여 설계에 반영할 수 있다.

□ 행정사항

○ 강서구청 건축과로 급수협의 검토결과 회신

붙임 : 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.