문서번호	급수운영과-19835
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
장창원	주은선	변재홍	09/18 정진일
협 조
	시설안전팀장		이연창

『2020년 오류배수지 정밀안전진단용역』 현장실정보고에 대한 조치계획

2020.  09.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2020년 오류배수지 정밀안전진단용역』

현장실정보고에 대한 조치계획

우리사업소에서 추진하고 있는 『2020년 오류배수지 정밀안전진단용역』의 현장실정보고에 대한 조치로 과업수행에 만전을 기하고자 함

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2020년 오류배수지 정밀안전진단 용역

❍ 용역개요 : 정밀안전진단 1개소(내진성능평가 포함)

❍ 용역기간 : 2020.03.20.~2020.12.20

❍ 계 약 자 : 라온구조안전기술(주) 대표 김명희

❍ 용역위치 : 구로구 오류동 145-90 오류배수지

❍ 용 역 비 : ***********

❍ 대상시설물 : 오류배수지

□ 진행경과

❍  2020.03.02. : 용역시행 의뢰

❍  2020.03.20. : 과업착수

❍  2020.07.14. : 중간보고 시행(급수운영과장 외 12명)

- 반발경도 시험 등 현장시험 누락 지적

❍  2020.09.17. : 현장실정 보고(용역사→급수운영과)

- 반발경도 시험 등 현장시험을 위하여 저수조 내부를 감싸는 PE시트라이닝 절개 및 봉합작업 요청

□ 보고내용

❍ 현장시험을 위하여 PE시트라이닝 절개 및 봉합 작업 요청

- 저수조 내부가 PE시트라이닝으로 마감되어 있어, 현장시험이 불가함

구 분	세부지침 수량산출기준	비고
반발경도시험	◦시설별 각 5개소 이상	◦PE Sheet Lining 제거 구간 및 현장여건에 따라 발주처 협의 후 실시수량 결정
초음파전달속도시험	◦시설별 각 5개소 이상
철근탐사시험	◦시설별 각 3개소 이상
탄산화깊이측정	◦시설별 각 3개소 이상
균열깊이조사	◦책임기술자 판단에 의한 기준수량 결정
염화물함유량시험

❍ 오류배수지 저수조 내부

□ 검토결과

❍ PE시트라이닝 절개 및 봉합작업에 대한 지원검토

- 오류배수지 정밀안전진단 용역의 과업범위에 PE시트라이닝 절개 및 봉합작업 미반영

- 원활한 과업 수행을 위하여, 우리사업소 부담으로 관련작업이 필요하다고 사료됨

❍ PE시트라이닝 절개 및 봉합작업 시행

- 업 체 명 : ㈜피엘테크코리아 대표 이영철

- 금    액 : 1,320,000원(부가세 포함)

- 선정사유 : 특허제품(제10********, 2009.11.10)

□ 향후계획

❍  2020.10.05. : 현장시험 시행(항 청소일)

❍  2020.11.04. : 외부전문가 자문시행

❍  2020.11.20. : 기술심사 의뢰(급수운영과→기술심사담당관실)

❍  2020.12.15. : 보완 및 보고서 제출.

❍  2020.12.20. : 검수 및 과업종료..

붙  임 : 오류배수지 현장실정보고 1부.  끝.