문서번호	정수시설과-6767
결재일자	2020. 9. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
김상일		곽용찬	09/23 정재현
협 조
	주무관			양은영
	주무관			이형문
	주무관			이민기
	주무관			김미정

중계비상발전기 축전지 고장 조치 계획

2020. 9.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

중계비상발전기 축전지 고장 조치 계획

우리 정수센터 중계비상발전기 전원 공급용 축전지가 고장이 발생되어

고장난 축전지 긴급 교체를 통해 비상 발전기 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 점검 대상

장 소 용 량	제작년월	공급 전압	용 도	축전지 스펙
중계펌프장 비상발전기 360KW	2013. 10.	380 / 220V	중계, 여과지, 배출수 등 정전 시 비상전원 공급	델코 150AH, 12V 2개 제조년월(‘13. 7.) (내용연수 4년 초과)

□ 점검 개요

○ 점검대상: 중계펌프장 디젤용 비상 발전기 360KW 축전지 2대

○ 점검일자: 2020. 9. 14.

○ 점검인원: 정수시설과 이형문, 정춘영, 김상일

○ 점검 세부 내역

- 중계펌프장 비상발전기 무부하 시운전 중, 경보 및 기동실패(‘20. 9. 14. 09:40분)

- 비상발전기 전기판넬 에러 메시지[LOW OIL PRESS ERROR] 표출

- 축전지 단자 전압 측정 및 비중 측정 결과 축전지 1개 고장 판단

- 비상발전기 납품업체 경보관련 내용 전달. 출장점검 의뢰하여 축전지 교체 필요

중계 비상발전기	축전지 사진	경보내용[low oil press error]

□ 조치 계획

○ 건    명 : 중계비상발전기 축전기 고장 수리

○ 조치대상 : 중계 비상 발전기용 축전지 2개 [모델명:HICA150-12(150AH,12V)]

○ 조치업체

**********************

********************************

○ 조치 내용

- 축전지 2대 교체예정

※ 축전지 2대 중 1대 고장 발생하였으나 나머지 1대도 2013년 설치로 내용연수(4년)를 훨씬 초과하여 고장이 날 확률이 높으므로 함께 교체

○ 소요예산 : 금517,000원(오십일만칠천원)

○ 구매방법 : 카드결제

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(전기설비유지관리)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.